## 封面
卷册检索号
计 算 书
| 工 程 |  | 光伏支架跟踪器节点计算
| 专 业 |  | 结 构
名 称
批 准：
校 核：
计 算：
日 期：
江苏新恒源能源技术有限公司

## 美标建筑荷载风压计算
光伏支架风荷载计算 ASCE 7-16
1.风速计算: | [8 empty] | Upwind of Crest | Downwind of Crest
| 风速V50= | 40 | m/s |  |  | B | C | D | μ1 | μ2
| 风险类别 | Ⅰ类(300年) |  |  | Ridge | 1.3 | 1.45 | 1.55 | 1.5 | 1.5
| 风速V300= | 47.2 | m/s |  | Escarpment | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.5 | 4
2.地形因子Kzt |  |  |  |  | Hill | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.5 | 1.5
| Kzt= | (1+K1*K2*K3)2= | 1
C | Escarpment | K1/(H/Lh)= | 0.85
[5 empty] | Exposure | α | Zg
[5 empty] | B | 7 | 365.76
[5 empty] | C | 9.5 | 274.32
[5 empty] | D | 11.5 | 213.36
Downwind of Crest | H= | 0 | m
| Lh= | 1 | m
| H/Lh= | 0
| K1= | 0
| X= | 0 | m
| μ= | 4
| K2= | 1- X /μLh= | 1
| Z= | 0 | m
| K3= | 1
3.风向因子Kd
| Kd= | 0.85
4.速度压力暴露系数 Kz
| 支架离地面高度H= | 1 | m
| α= | 9.5
| Zg= | 274.32 | m
| Kz= | 2.01(15∕zg)2∕α | 0.85
5.Ke地面高程系数
| Ke= | 1
6.风压计算
| qz= | 0.613*Kz*Kzt*Kd*Ke*V2= | 987 | N/m2
7.阵风响应系数G
| G= | 0.85
8.荷载计算
| qzG= | 838.95
9.雪压计算

## 跟踪支架计算书1P
光伏跟踪支架计算书 | [7 empty] | 说明：适用于1P单点驱动，减速机按照铰接考虑 | [22 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.设计条件 | [7 empty] | 1: 钢管; 2: 单位:mm; 1: 方管; 2: 单位:mm
保护风速V1= | 18 | m/s |  | 风压折减系数： | 1 |  |  | 名称 | 材质 | 直径 | 壁厚 |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Am2 |  |  |  |  | 名称 | 材质 | 长 | 宽 | 壁厚 | 折弯半径R |  |  |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | A
最大风速V2= | 23.4 | m/s | [5 empty] | φ140*3 | Q355B | 140 | 3 |  |  | 0.1014 | 1291.19 | 3030756.48 | 3030756.48 | 43296.52 | 43296.52 | 0.322 |  |  |  |  | F120*120*3 | Q355B | 120 | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.1102 | 1404 | 3205332 | 3205332 | 53422.2 | 53422.2 | 0.001604 | 1.2487e-05 | 355 | 36 | 320 | 0.276
面板重量W= | 64 | kg | [5 empty] | φ150*5 | Q355B | 150 | 5 |  |  | 0.1788 | 2277.65 | 5993078.86 | 5993078.86 | 79907.72 | 79907.72 | 0.345 |  |  |  |  | F140*140*5 | Q420B | 140 | 140 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0.212 | 2700 | 8212500 | 8212500 | 117321.43 | 117321.43 | 0.00083407 | 5.6902e-06 | 420 | 23.6 | 378 | 0.322
面板宽度B= | 1.133 | m | [5 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F130*130*3; 2: Q420B; 3: 130; 4: 130; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1196 | 1524 | 4099052 | 4099052 | 63062.34 | 63062.34 | 0.0014777 | 1.0577e-05 | 420 | 39.3333 | 353 | 0.299
面板长度L= | 4.57 | m | [5 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F130*130*2.75; 2: Q355B; 3: 130; 4: 130; 5: 2.75; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1099 | 1399.75 | 3779354.16 | 3779354.16 | 58143.91 | 58143.91 | 0.0016089 | 1.1471e-05 | 355 | 43.0909 | 297 | 0.299
光伏面板面积A= | 5.1778 | m2 | [5 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F140*140*2.5; 2: Q420B; 3: 140; 4: 140; 5: 2.5; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1079 | 1375 | 4334114.58 | 4334114.58 | 61915.92 | 61915.92 | 0.0016378 | 1.0771e-05 | 420 | 51.6 | 296 | 0.322
2.主梁计算 | [7 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F140*140*3; 2: Q420B; 3: 140; 4: 140; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1291 | 1644 | 5145172 | 5145172 | 73502.46 | 73502.46 | 0.0013698 | 9.0743e-06 | 420 | 42.6667 | 337 | 0.322
2.1主梁规格及截面特性 | [7 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F150*150*3; 2: Q420B; 3: 150; 4: 150; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1385 | 1764 | 6355692 | 6355692 | 84742.56 | 84742.56 | 0.0012766 | 7.8702e-06 | 420 | 46 | 322 | 0.345
截面形状 | O形截面 | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
主梁规格 | O140*2.5 | [23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
主梁材质 | Q420B
强度设计值ft= | 378 | Mpa | [5 empty] | H型钢 | 单位:mm | [15 empty] | 1: O形截面; 2: 单位:mm | [12 empty] | X轴 |  |  |  | Y轴 |  |  |  | 面积
抗弯模量Wx= | 44627.1839 | mm3 | [5 empty] | 名称 | 材质 | 高度 | 翼缘宽度 | 上下翼缘厚度 | 腹板厚度 | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Am2 |  |  |  |  | 名称 | 材质 | 截面直径s mm | 板厚t mm | 折弯半径R |  |  |  | a | b | 单重KN/m | 截面积 | Ix | Iy | Wx | Wy | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | 极惯性矩Ip mm4 | 中心层 | 夹角1 | 夹角2 | 夹角3 | 边长1 | 边2 | 边3 | 边3斜边 | 面积A1 | 面积A2 | 面积A3 | IX边1 | IX边2 | IX边3 | 边2距中心距 | Iy边1 | Iy边2 | Iy边3 | 边2距中心距 | 大圈高度 | 小圈高度 | 大圈底部 | 小圈底部
抗弯模量Wy= | 69997.4155 | mm3 | [5 empty] | H206*102*8*6.2 | Q355B | 206 | 102 | 8 | 6.2 | 0.22 | 2810 | 19547752.6667 | 1418717.5267 | 189784.01 | 27817.99 | 0.2346 |  |  |  |  | O140*2.25 | Q420B | 140 | 2.25 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.083165 | 1059.4313 | 2826826.7059 | 2559876.9457 | 40383.2387 | 63340.5276 | 0.0019552 | 1.4081e-05 | 420 | 32.1026 | 378 | 4971276.6602 | 137.75 | 60 | 45 | 30 | 79.53 | 58.22 | 36.91 | 71.3046 | 178.9425 | 130.995 | 83.0475 | 75.4914 | 27764.8485 | 9428.3013 | 43.665 | 94317.9195 | 9291.7918 | 35.0357 | 54.32 | 10.829 | 10.655 | 37.5129 | 36.91
y轴惯性矩Iy= | 2828911.8672 | mm4 | [5 empty] | H148*100*4.9*4.3 | Q355B | 148 | 100 | 4.9 | 4.3 | 0.12 | 1574.26 | 5964801.4635 | 817582.3223 | 80605.43 | 16351.65 | 0.23 |  |  |  |  | O165.2*2.5 | Q420B | 165.2 | 2.5 | 3 |  |  |  | 82.6 | 47.6891 | 0.10914 | 1390.3649 | 5175363.6021 | 4686620.7659 | 62655.7337 | 98274.3981 | 0.0014899 | 9.0754e-06 | 420 | 34.5966 | 375 | 9101506.0027 | 162.7 | 60 | 45 | 30 | 93.9349 | 68.7651 | 43.5953 | 84.2197 | 234.8372 | 171.9128 | 108.9883 | 122.3111 | 50829.4925 | 17261.5098 | 51.5738 | 172679.0057 | 17002.8561 | 56.7648 | 64.1587 | 12.7783 | 12.5849 | 44.2652 | 43.5953
x轴惯性矩Ix= | 3123902.8762 | mm4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | O165.2*3 | Q420B | 165.2 | 3 | 3 |  |  |  | 82.6 | 47.6891 | 0.13057 | 1663.279 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 74497.988 | 116849.6525 | 0.0012454 | 7.633e-06 | 420 | 28.6381 | 378 | 10821423.5769 | 162.2 | 60 | 45 | 30 | 93.6462 | 68.5538 | 43.4614 | 83.9609 | 280.9386 | 205.6614 | 130.3841 | 210.704 | 60446.7221 | 20523.4286 | 51.4153 | 205310.271 | 20251.738 | 97.7881 | 63.9616 | 12.7783 | 12.5462 | 44.2652 | 43.4614
钢材弹性模量E= | 206000 | Mpa | [5 empty] | H200*100*5.2*4.3 | Q355B | 200 | 100 | 5.2 | 4.3 | 0.15 | 1855.28 | 12310891.8571 | 867922.8773 | 123108.92 | 17358.46 | 0.23 |  |  |  |  | O140*2.5 | Q420B | 140 | 2.5 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.092237 | 1174.9964 | 3123902.8762 | 2828911.8672 | 44627.1839 | 69997.4155 | 0.0017629 | 1.2742e-05 | 420 | 28.7769 | 378 | 5493621.0128 | 137.5 | 60 | 45 | 30 | 79.3857 | 58.1143 | 36.843 | 71.1752 | 198.4642 | 145.2858 | 92.1075 | 103.3667 | 30685.8198 | 10418.9563 | 43.5858 | 104228.137 | 10279.0531 | 47.9727 | 54.2214 | 10.829 | 10.6357 | 37.5129 | 36.843
主梁自重GZ= | 0.092237 | KN/m | [5 empty] | H150*100*5.5*4.3 | Q355B | 150 | 100 | 5.5 | 4.3 | 0.13 | 1697.7 | 6707188.475 | 917587.6227 | 89429.18 | 18351.75 | 0.23 |  |  |  |  | O140*3 | Q420B | 140 | 3 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.11028 | 1404.8367 | 3708088.2686 | 3357968.4179 | 52972.6896 | 83088.1701 | 0.0014745 | 1.0735e-05 | 420 | 23.7883 | 378 | 6520689.9196 | 137 | 60 | 45 | 30 | 79.097 | 57.903 | 36.709 | 70.9164 | 237.291 | 173.709 | 110.1271 | 177.9682 | 36432.8537 | 12366.8493 | 43.4273 | 123714.2789 | 12231.1391 | 82.5953 | 54.0242 | 10.829 | 10.597 | 37.5129 | 36.709
Q/It= | 0.0017629 | [6 empty] | H148*100*4.9*4.3 | Q355B | 148 | 100 | 4.9 | 4.3 | 0.12 | 1574.26 | 5964801.4635 | 817582.3223 | 80605.43 | 16351.65 | 0.23 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C/J= | 1.2742e-05 | [6 empty] | H202*102*5.8*6.5 | Q355B | 202 | 102 | 5.8 | 6.5 | 0.19 | 2420.8 | 15128778.3573 | 1030191.7833 | 149789.88 | 20199.84 | 0.2346 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2主梁荷载及强度计算-顺风向 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
跨距L1= | 7.3 | m | m=L1/L2= | 1 | K1= | -0.1 |  | 多棱管 | 单位:mm | [15 empty] | 1: 几型钢; 2: 单位:mm | [13 empty] | 多边形数据
跨距L2= | 7.3 | m | n=L3/L2= | 1 | K2= | -0.1 |  | 名称 | 材质 | 边数 | 直径 | 壁厚 | 折弯半价 | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wx | Wy | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | 名称 | 材质 | a | b | h | t |  |  |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz |  | A1 | A2 | A3 | y1 | y2 | y3 | 重心偏移1 | 重心偏移2 | 最大 |  |  |  | 30 | 37.87
跨距L3= | 7.3 | m |  |  | K3= | 0.08 |  | S140*2.25 | Q420B | 6边 | 140 | 2.25 | 3 | 0.0842 | 1072.38 | 2828801.13 | 2828801.13 | 40411.44 | 74697.68 | 0.0019552 | 1.3736e-05 | 420 | 33.2297 | 378 | J50*30*26.5*1.5 | Q355B | 26.5 | 30 | 50 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 265.5 | 96965.19 | 93572.88 | 3401.1 | 2339.32 |  | 40.5 | 75 | 75 | 49.25 | 0.75 | 25 | 20.6083 | 29.3917 | 28.51 |  |  |  | 22.5 | 31.0548
一跨内面板数量n= | 6.3 |  |  |  | K4= | 0.025 |  | S150*3 | Q420B | 8边 | 150 | 3 | 8 | 0.1149 | 1464.12 | 4173951.22 | 4173951.22 | 55652.68 | 134406.16 | 0.0014014 | 9.4915e-06 | 420 | 17.6731 | 378 | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
面板偏心高度h= | 0.15 | m | 体型取值 | 自动 | K5= | 0.08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
距离计算位置驱动面板数量np= | 3 |  | 结构类型 | 1P | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
角度θ 类型 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
适用风速（m/s） | 18 | 23.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
面板上侧体系系数GCN1 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.62 | 1.12
面板下侧体系系数GCN2 | 0.41 | 0.38 | 1.42 | 1.87 | 1.16 | 1.42 | 1.77 | [10 empty] | K1
动态放大系数DAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | K1插值法 |  |  |  | n | 列 |  |  | n m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.03625 | 0.03 | 0.1 | 0.12125 | 0.08 | 0.1 | 0.08125 |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 0.8 | -0.082 | -0.079 | -0.076 | -0.071 | -0.066 | -0.06
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.02436 | 0.04788 | 0.12586 | 0.1827 | 0.10556 | 0.12586 | 0.22736 |  |  | -0.1 | -0.096 | -0.1 |  | 1.1 | 5 |  |  | 0.9 | -0.093 | -0.09 | -0.087 | -0.082 | -0.078 | -0.072
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.08323 | 0.12996 | 0.28826 | 0.37961 | 0.23548 | 0.28826 | 0.35931 | [10 empty] | 1 | -0.106 | -0.103 | -0.1 | -0.096 | -0.091 | -0.086
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [10 empty] | 1.1 | -0.122 | -0.119 | -0.116 | -0.112 | -0.108 | -0.103
恒荷载组合系数Ψ2= | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | 1.2 | -0.14 | -0.137 | -0.134 | -0.131 | -0.126 | -0.122
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 0.39 | 0.6446 | 1.501 | 2.0381 | 1.2361 | 1.501 | 2.1264 | [10 empty] | 1.3 | -0.161 | -0.158 | -0.155 | -0.151 | -0.147 | -0.143
主梁风产生均布荷载qyf(KN/m)=Wz*n/Lh= | 0.3366 | 0.5563 | 1.2954 | 1.7589 | 1.0668 | 1.2954 | 1.8351
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*n*W*cosθ/Lh= | 0.6603 | 0.6527 | 0.574 | 0.5077 | 0.6007 | 0.574 | 0.3314 | [10 empty] | K2
主梁自重均布荷载qy2=Ψ2*Gz*cosθ= | 0.1103 | 0.109 | 0.0959 | 0.0848 | 0.1003 | 0.0959 | 0.0553 |  |  | K2插值法 |  |  |  | n | 列 |  |  | n m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*cosθ/L3 | 0.1117 | 0.1104 | 0.0971 | 0.0859 | 0.1016 | 0.0971 | 0.0561 |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 0.8 | -0.082 | -0.093 | -0.106 | -0.122 | -0.14 | -0.161
Y方向总荷载qyz(KN/m)=qyf+qy1+qy2+qy3= | 1.2189 | 1.4284 | 2.0624 | 2.4373 | 1.8694 | 2.0624 | 2.2779 |  |  | -0.1 | -0.116 | -0.1 |  | 1.1 | 5 |  |  | 0.9 | -0.079 | -0.09 | -0.103 | -0.119 | -0.137 | -0.158
面板自重均布荷载qx1=1.2*n*W*sinsθ/Lh= | 0.0578 | 0.1151 | 0.3314 | 0.426 | 0.2801 | 0.3314 | 0.574 | [10 empty] | 1 | -0.076 | -0.087 | -0.1 | -0.116 | -0.134 | -0.155
主梁自重均布荷载qx2=Ψ2*Gz*sinθ= | 0.0096 | 0.0192 | 0.0553 | 0.0711 | 0.0468 | 0.0553 | 0.0959 | [10 empty] | 1.1 | -0.071 | -0.082 | -0.096 | -0.112 | -0.13 | -0.151
檩条自重均布荷载qx3=Ψ2*GL*L(n+1)*sinθ/L3 | 0.0098 | 0.0195 | 0.0561 | 0.0721 | 0.0474 | 0.0561 | 0.0971 | [10 empty] | 1.2 | -0.066 | -0.078 | -0.091 | -0.108 | -0.126 | -0.147
X方向总荷载qx=qx1+qx2+qx3= | 0.0772 | 0.1538 | 0.4428 | 0.5692 | 0.3743 | 0.4428 | 0.767 | [10 empty] | 1.3 | -0.06 | -0.072 | -0.086 | -0.103 | -0.122 | -0.143
Y方向弯矩MBx=K1*qL2^2= | 6.4955 | 7.6119 | 10.9905 | 12.9884 | 9.962 | 10.9905 | 12.1389
Y方向弯矩MCx=-K2*qL2^2= | 6.4955 | 7.6119 | 10.9905 | 12.9884 | 9.962 | 10.9905 | 12.1389 | [10 empty] | K3
Y方向弯矩M1x=-K3*qL1^2= | 5.1964 | 6.0896 | 8.7924 | 10.3907 | 7.9696 | 8.7924 | 9.7111 |  |  | K3插值法 |  |  |  | n | 列 |  |  | n m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Y方向弯矩M2x=-K4*qL2^2= | 1.6239 | 1.903 | 2.7476 | 3.2471 | 2.4905 | 2.7476 | 3.0347 |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 0.8 | 0.069 | 0.071 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.083
Y方向弯矩M3x=-K5*qL3^2= | 5.1964 | 6.0896 | 8.7924 | 10.3907 | 7.9696 | 8.7924 | 9.7111 |  |  | 0.08 | 0.082 | 0.08 |  | 1.1 | 5 |  |  | 0.9 | 0.074 | 0.076 | 0.077 | 0.08 | 0.081 | 0.085
X方向弯矩MBy=K1*qL2^2= | 0.4114 | 0.8196 | 2.3597 | 3.0333 | 1.9946 | 2.3597 | 4.0873 | [10 empty] | 1 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.082 | 0.084 | 0.083
x方向弯矩MCy=K2*qL2^2= | 0.4114 | 0.8196 | 2.3597 | 3.0333 | 1.9946 | 2.3597 | 4.0873 | [10 empty] | 1.1 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.086
x方向弯矩M1y=K3*qL1^2= | 0.3291 | 0.6557 | 1.8877 | 2.4266 | 1.5957 | 1.8877 | 3.2699 | [10 empty] | 1.2 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.086
x方向弯矩M2y=K4*qL2^2= | 0.1028 | 0.2049 | 0.5899 | 0.7583 | 0.4987 | 0.5899 | 1.0218 | [10 empty] | 1.3 | 0.083 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
x方向弯矩M3y=K5*qL3^2= | 0.3291 | 0.6557 | 1.8877 | 2.4266 | 1.5957 | 1.8877 | 3.2699
Y方向左侧剪力VBy=-（0.5-K1/m2）ql1 | 5.3388 | 6.2564 | 9.0333 | 10.6754 | 8.188 | 9.0333 | 9.9772 | [10 empty] | K4
Y方向右侧剪力VBy=（0.5-K1+K2）ql2 | 4.449 | 5.2137 | 7.5278 | 8.8961 | 6.8233 | 7.5278 | 8.3143 |  |  | K4插值法 |  |  |  | n | 列 |  |  | n m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Y方向左侧剪力VCy=-（0.5+K1-K2）ql2 | 4.449 | 5.2137 | 7.5278 | 8.8961 | 6.8233 | 7.5278 | 8.3143 |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 0.8 | 0.043 | 0.039 | 0.034 | 0.03 | 0.025 | 0.02
Y方向右侧剪力VCy=-（0.5-K2/n2）ql3 | 5.3388 | 6.2564 | 9.0333 | 10.6754 | 8.188 | 9.0333 | 9.9772 |  |  | 0.025 | 0.019 | 0.025 |  | 1.1 | 5 |  |  | 0.9 | 0.039 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.019 | 0.014
X方向左侧剪力VBX=-（0.5-K1/m2）ql1 | -0.3381 | 0.6736 | 1.9395 | 2.4931 | 1.6394 | 1.9395 | 3.3595 | [10 empty] | 1 | 0.034 | 0.03 | 0.025 | 0.019 | 0.013 | 0.007
X方向右侧剪力VBX=（0.5-K1+K2）ql2 | 0.2818 | 0.5614 | 1.6162 | 2.0776 | 1.3662 | 1.6162 | 2.7996 | [10 empty] | 1.1 | 0.03 | 0.025 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | -0.001
X方向左侧剪力VCX=-（0.5+K1-K2）ql2 | -0.2818 | 0.5614 | 1.6162 | 2.0776 | 1.3662 | 1.6162 | 2.7996 | [10 empty] | 1.2 | 0.025 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | -0.001 | -0.009
X方向右侧剪力VCX=-（0.5-K2/n2）ql3 | 0.3381 | 0.6736 | 1.9395 | 2.4931 | 1.6394 | 1.9395 | 3.3595 | [10 empty] | 1.3 | 0.02 | 0.014 | 0.007 | -0.001 | -0.009 | -0.018
面板偏心扭矩Tm=np*W*h= | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288
风荷载扭矩Tf=Ψ1*Wo*A*np*L*Cm*Daf= | 0.7313 | 1.0197 | 2.0175 | 2.4462 | 1.614 | 2.0175 | 1.6392 | [10 empty] | K5
最大扭矩T总=Tm+Tf= | 1.0193 | 1.3077 | 2.3055 | 2.7342 | 1.902 | 2.3055 | 1.9272 |  |  | K5插值法 |  |  |  | n | 列 |  |  | n m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3
弯矩图如下： | [9 empty] | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 0.8 | 0.069 | 0.074 | 0.078 | 0.08 | 0.081 | 0.082
[10 empty] | 0.08 | 0.082 | 0.08 |  | 1.1 | 5 |  |  | 0.9 | 0.071 | 0.076 | 0.079 | 0.081 | 0.082 | 0.083
[18 empty] | 1 | 0.073 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.083 | 0.083
[18 empty] | 1.1 | 0.076 | 0.08 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084
主梁最大应力σmax(Mpa)=MX/Wx+My/Wz= | 151.43 | 182.28 | 279.98 | 334.38 | 251.72 | 279.98 | 330.4 | [10 empty] | 1.2 | 0.079 | 0.081 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.085
剪应力τ=V总*Q/It= | 9.43 | 11.09 | 16.29 | 19.33 | 14.72 | 16.29 | 18.56 | [10 empty] | 1.3 | 0.083 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
扭应力υ=T总*C/J= | 12.99 | 16.66 | 29.38 | 34.84 | 24.24 | 29.38 | 24.56
弯、剪、扭复合强度σmax= | 156.33 | 188.51 | 290.94 | 347.29 | 260.61 | 290.94 | 338.74
应力比R= | 41.36% | 49.87% | 76.97% | 91.88% | 68.94% | 76.97% | 89.61% | 自定义
2.3主梁荷载及强度计算-逆风向 | [7 empty] | 1P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 | [5 empty] | 1P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风
[8 empty] | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM |  |  |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
[8 empty] | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375
[8 empty] | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625 |  |  |  | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625
跨距L1= | 7.3 | m | m=L1/L2= | 1 | K1= | -0.1 |  | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03 |  |  |  | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03
跨距L2= | 7.3 | m | n=L3/L2= | 1 | K2= | -0.1 |  | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045 |  |  |  | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045
跨距L3= | 7.3 | m |  |  | K3= | 0.08 |  | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06 |  |  |  | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06
一跨内面板数量n= | 6.3 |  |  |  | K4= | 0.025 |  | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08 |  |  |  | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08
面板偏心高度h= | 0.15 | m |  |  | K5= | 0.08 |  | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1 |  |  |  | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1
距离计算位置驱动面板数量np= | 3 | [6 empty] | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175 |  |  |  | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175
角度θ 类型 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60 | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125 |  |  |  | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125 |  |  |  | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125
适用风速（m/s） | 18 | 23.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11 |  |  |  | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1
面板上侧体系系数GCN1 | 0.41 | 0.38 | 1.42 | 1.87 | 1.16 | 1.42 | 2 | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975 |  |  |  | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975
面板下侧体系系数GCN2 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.62 | 1.22 | 自定义
动态放大系数DAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 | [5 empty] | 2P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.03625 | 0.03 | 0.1 | 0.12125 | 0.08 | 0.1 | 0.0975 | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM |  |  |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.08323 | 0.12996 | 0.28826 | 0.37961 | 0.23548 | 0.28826 | 0.406 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.02436 | 0.04788 | 0.12586 | 0.1827 | 0.10556 | 0.12586 | 0.24766 | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525 |  |  |  | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875 |  |  |  | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875
恒荷载组合系数Ψ2= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375 |  |  |  | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 0.39 | 0.6446 | 1.501 | 2.0381 | 1.2361 | 1.501 | 2.3692 | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085 |  |  |  | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085
主梁风产生均布荷载qyf(KN/m)=Wz*n/Lh= | 0.3366 | 0.5563 | 1.2954 | 1.7589 | 1.0668 | 1.2954 | 2.0447 | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875 |  |  |  | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*n*W*cosθ/Lh= | 0.5502 | 0.5439 | 0.4783 | 0.4231 | 0.5006 | 0.4783 | 0.2762 | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095 |  |  |  | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095
主梁自重均布荷载qy2=Ψ2*Gz*cosθ= | 0.0919 | 0.0908 | 0.0799 | 0.0707 | 0.0836 | 0.0799 | 0.0461 | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125 |  |  |  | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*cosθ/L3 | 0.1117 | 0.1104 | 0.0971 | 0.0859 | 0.1016 | 0.0971 | 0.0561 | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08 |  |  |  | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08
Y方向总荷载qyz(KN/m)=qyf-qy1-qy2-qy3= | 0.4172 | 0.1888 | 0.6401 | 1.1792 | 0.381 | 0.6401 | 1.6663 | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
面板自重均布荷载qx1=1.2*n*W*sinsθ/Lh= | 0.0578 | 0.1151 | 0.3314 | 0.426 | 0.2801 | 0.3314 | 0.574 | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
主梁自重均布荷载qx2=Ψ2*Gz*sinθ= | 0.008 | 0.016 | 0.0461 | 0.0593 | 0.039 | 0.0461 | 0.0799 | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*sinθ/L3 | 0.0098 | 0.0195 | 0.0561 | 0.0721 | 0.0474 | 0.0561 | 0.0971 | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
X方向总荷载qx=qx1+qx2+qx3= | 0.0756 | 0.1506 | 0.4336 | 0.5574 | 0.3665 | 0.4336 | 0.751
Y方向弯矩MBx=K1*qL2^2= | 2.2233 | 1.0061 | 3.4111 | 6.284 | 2.0303 | 3.4111 | 8.8797
Y方向弯矩MCx=-K2*qL2^2= | 2.2233 | 1.0061 | 3.4111 | 6.284 | 2.0303 | 3.4111 | 8.8797
Y方向弯矩M1x=-K3*qL1^2= | 1.7786 | 0.8049 | 2.7289 | 5.0272 | 1.6243 | 2.7289 | 7.1038
Y方向弯矩M2x=-K4*qL2^2= | 0.5558 | 0.2515 | 0.8528 | 1.571 | 0.5076 | 0.8528 | 2.2199
Y方向弯矩M3x=-K5*qL3^2= | 1.7786 | 0.8049 | 2.7289 | 5.0272 | 1.6243 | 2.7289 | 7.1038
X方向弯矩MBy=K1*qL2^2= | 0.4029 | 0.8025 | 2.3107 | 2.9704 | 1.9531 | 2.3107 | 4.0021
x方向弯矩MCy=K2*qL2^2= | 0.4029 | 0.8025 | 2.3107 | 2.9704 | 1.9531 | 2.3107 | 4.0021
x方向弯矩M1y=K3*qL1^2= | 0.3223 | 0.642 | 1.8485 | 2.3763 | 1.5625 | 1.8485 | 3.2017
x方向弯矩M2y=K4*qL2^2= | 0.1007 | 0.2006 | 0.5777 | 0.7426 | 0.4883 | 0.5777 | 1.0005
x方向弯矩M3y=K5*qL3^2= | 0.3223 | 0.642 | 1.8485 | 2.3763 | 1.5625 | 1.8485 | 3.2017
Y方向左侧剪力VBy=-（0.5-K1/m2）ql1 | 1.8273 | 0.8269 | 2.8036 | 5.1649 | 1.6688 | 2.8036 | 7.2984
Y方向右侧剪力VBy=（0.5-K1+K2）ql2 | 1.5228 | 0.6891 | 2.3364 | 4.3041 | 1.3907 | 2.3364 | 6.082
Y方向左侧剪力VCy=-（0.5+K1-K2）ql2 | 1.5228 | 0.6891 | 2.3364 | 4.3041 | 1.3907 | 2.3364 | 6.082
Y方向右侧剪力VCy=-（0.5-K2/n2）ql3 | 1.8273 | 0.8269 | 2.8036 | 5.1649 | 1.6688 | 2.8036 | 7.2984
X方向左侧剪力VBX=-（0.5-K1/m2）ql1 | -0.3311 | 0.6596 | 1.8992 | 2.4414 | 1.6053 | 1.8992 | 3.2894
X方向右侧剪力VBX=（0.5-K1+K2）ql2 | 0.2759 | 0.5497 | 1.5826 | 2.0345 | 1.3377 | 1.5826 | 2.7412
X方向左侧剪力VCX=-（0.5+K1-K2）ql2 | -0.2759 | 0.5497 | 1.5826 | 2.0345 | 1.3377 | 1.5826 | 2.7412
X方向右侧剪力VCX=-（0.5-K2/n2）ql3 | 0.3311 | 0.6596 | 1.8992 | 2.4414 | 1.6053 | 1.8992 | 3.2894
面板偏心扭矩Tm=np*W*h= | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288
风荷载扭矩Tf=Ψ1*Wo*A*np*L*Cm*Daf= | 0.7313 | 1.0197 | 2.0175 | 2.4462 | 1.614 | 2.0175 | 1.967
最大扭矩T总=Tm+Tf= | 1.0193 | 1.3077 | 2.3055 | 2.7342 | 1.902 | 2.3055 | 2.255
弯矩图如下：
主梁最大应力σmax(Mpa)=MX/Wx+My/Wz= | 55.58 | 34.01 | 109.45 | 183.25 | 73.4 | 109.45 | 256.15
剪应力τ=V总*Q/It= | 3.27 | 1.86 | 5.97 | 10.07 | 4.08 | 5.97 | 14.11
扭应力υ=T总*C/J= | 12.99 | 16.66 | 29.38 | 34.84 | 24.24 | 29.38 | 28.73
弯、剪、扭复合强度σmax= | 62.31 | 46.75 | 125.41 | 199.08 | 88.28 | 125.41 | 266.68
应力比R= | 16.48% | 12.37% | 33.18% | 52.67% | 23.35% | 33.18% | 70.55%
3. 檩条荷载及强度计算
截面形状 | 几型钢
檩条规格 | J50*30*26.5*1.5
檩条材质 | Q355B
强度设计值ft= | 310 | Mpa
y轴抗弯模量Wy= | 3401.1 | mm3
Z轴抗弯模量Wz= | 2339.32 | mm3
y轴惯性矩Iy= | 96965.19 | mm4
z轴惯性矩Iz= | 93572.88 | mm4
弹性模量E= | 206000 | Mpa
檩条自重GL= | 0.02 | KN/m | AE=BF | -0.051 | m
檩条长度L= | 4.672 | m | AB= | 4.672 | m
主梁两侧孔距s= | 0.152 | m | AC=BD= | 2.26 | m
面板总长L= | 4.57 | m
3..1 檩条计算-顺风向
类型 角度 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
面板上侧体系系数GCN1 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.62 | 1.12
面板下侧体系系数GCN2 | 0.41 | 0.38 | 1.42 | 1.87 | 1.16 | 1.42 | 1.77
动态放大系数DAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.031668 | 0.062244 | 0.16362 | 0.23751 | 0.13723 | 0.16362 | 0.29557
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.1082 | 0.16895 | 0.37474 | 0.49349 | 0.30612 | 0.37474 | 0.4671
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
恒荷载组合系数Ψ2= | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
上面板风压WLs=Ψ1*Ws*A/2= | 0.1148 | 0.2256 | 0.593 | 0.8608 | 0.4974 | 0.593 | 1.0713
下面板风压WLX=Ψ1*WX*A/2= | 0.3922 | 0.6123 | 1.3582 | 1.7886 | 1.1095 | 1.3582 | 1.693
上侧-檩条风产生均布荷载qls(KN/m)=WLS/0.5*L= | 0.0502 | 0.0987 | 0.2595 | 0.3767 | 0.2177 | 0.2595 | 0.4688
下侧-檩条风产生均布荷载qlx(KN/m)=WLx/0.5*L= | 0.1716 | 0.268 | 0.5944 | 0.7828 | 0.4856 | 0.5944 | 0.7409
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*W*cosθ/L= | 0.1674 | 0.1655 | 0.1455 | 0.1287 | 0.1523 | 0.1455 | 0.084
上侧荷载qyz(KN/m)=qls+qy1= | 0.2176 | 0.2642 | 0.405 | 0.5054 | 0.37 | 0.405 | 0.5528
下侧荷载qyz(KN/m)=qlx+qy1= | 0.339 | 0.4335 | 0.7399 | 0.9115 | 0.6379 | 0.7399 | 0.8249
反力Ra= | 0.5681 | 0.7025 | 1.1209 | 1.3919 | 1.0018 | 1.1209 | 1.422
反力Rb= | 0.7038 | 0.8917 | 1.4952 | 1.8457 | 1.3012 | 1.4952 | 1.7261
檩条弯矩MC=Ra*AC | 1.2839 | 1.5877 | 2.5332 | 3.1457 | 2.2641 | 2.5332 | 3.2137
檩条弯矩MD=Ra*BD | 1.5906 | 2.0152 | 3.3792 | 4.1713 | 2.9407 | 3.3792 | 3.901
C处最大应力σmax=Mc/w | 377.496 | 466.82 | 744.818 | 924.907 | 665.696 | 744.818 | 944.9
D处最大应力σmax=MD/W | 467.672 | 592.514 | 993.561 | 1226.456 | 864.632 | 993.561 | 1146.982
应力比比R= | 150.9% | 191.1% | 320.5% | 395.6% | 278.9% | 320.5% | 370%
3. 檩条计算-逆风向
类型 角度 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
面板上侧体系系数GCN1 | 0.41 | 0.38 | 1.42 | 1.87 | 1.16 | 1.42 | 2
面板下侧体系系数GCN2 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.9 | 0.52 | 0.62 | 1.22
动态放大系数DAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.1082 | 0.16895 | 0.37474 | 0.49349 | 0.30612 | 0.37474 | 0.5278
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.031668 | 0.062244 | 0.16362 | 0.23751 | 0.13723 | 0.16362 | 0.32196
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
恒荷载组合系数Ψ2= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
上面板风压WLs=Ψ1*Ws*A/2= | 0.3922 | 0.6123 | 1.3582 | 1.7886 | 1.1095 | 1.3582 | 1.913
下面板风压WLX=Ψ1*WX*A/2= | 0.1148 | 0.2256 | 0.593 | 0.8608 | 0.4974 | 0.593 | 1.1669
上侧-檩条风产生均布荷载qls(KN/m)=WLS/0.5*L= | 0.1716 | 0.268 | 0.5944 | 0.7828 | 0.4856 | 0.5944 | 0.8372
下侧-檩条风产生均布荷载qlx(KN/m)=WLx/0.5*L= | 0.0502 | 0.0987 | 0.2595 | 0.3767 | 0.2177 | 0.2595 | 0.5107
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*W*cosθ/L= | 0.1395 | 0.1379 | 0.1213 | 0.1073 | 0.1269 | 0.1213 | 0.07
上侧荷载qyz(KN/m)=qls-qy1= | 0.0321 | 0.1301 | 0.4731 | 0.6755 | 0.3587 | 0.4731 | 0.7672
下侧荷载qyz(KN/m)=qlx-qy1= | 0.0893 | 0.0392 | 0.1382 | 0.2694 | 0.0908 | 0.1382 | 0.4407
反力Ra= | 0.1067 | 0.2442 | 0.8855 | 1.3065 | 0.6633 | 0.8855 | 1.5625
反力Rb= | 0.1707 | 0.1426 | 0.5113 | 0.8526 | 0.3639 | 0.5113 | 1.1976
檩条弯矩MC=Ra*AC | 0.2411 | 0.5519 | 2.0012 | 2.9527 | 1.4991 | 2.0012 | 3.5313
檩条弯矩MD=Ra*BD | 0.3858 | 0.3223 | 1.1555 | 1.9269 | 0.8224 | 1.1555 | 2.7066
C处最大应力σmax=Mc/w | 70.889 | 162.271 | 588.398 | 868.16 | 440.769 | 588.398 | 1038.282
D处最大应力σmax=MD/W | 113.434 | 94.763 | 339.743 | 566.552 | 241.804 | 339.743 | 795.801
应力比比R= | 36.59% | 52.35% | 189.8% | 280.1% | 142.2% | 189.8% | 334.9%
4 .立柱计算
4 .1立柱荷载及强度计算-顺风向 | 驱动立柱信息 |  |  |  |  | 非驱动立柱信息
截面形状 | H型钢 |  |  | 截面形状 |  | H型钢
驱动立柱规格 | H200*100*5.2*4.3 |  |  | 非驱动立柱规格 |  | H150*100*5.5*4.3
立柱材质 | Q355B |  |  | 立柱材质 |  | Q355B
强度设计值ft= | 310 | Mpa |  | 强度设计值ft= |  | 310 | Mpa
立柱抗弯模量WY= | 123108.92 | mm3 |  | 立柱抗弯模量WY= |  | 89429.18 | mm3
立柱抗弯模量WZ= | 17358.46 | mm3 |  |  | 立柱抗弯模量WZ= | 18351.75 | mm3
惯性矩Iy= | 12310891.8571 | mm4 |  | 惯性矩Iy= |  | 6707188.475 | mm4
惯性矩IZ= | 867922.8773 | mm4 |  | 惯性矩IZ= |  | 917587.6227 | mm4
钢材弹性模量E= | 206000 | Mpa |  | 钢材弹性模量E= |  | 206000 | Mpa
立柱截面积A= | 1855.28 | mm2 |  | 立柱截面积A= |  | 1697.7 | mm2
立柱自重Gz= | 0.4905 | KN |  | 立柱自重Gz= |  | 0.7761 | KN
立柱高度H= | 2.3 | m |  | 立柱高度H= |  | 2.3 | m
立柱迎风面A= | 0.23 | m2 |  | 立柱迎风面A= |  | 0.23 | m2
面板总数量n= | 8 |  |  | 面板总数量n= |  | 8
角度θ 类型 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行
适用风速（m/s） | 18 | 23.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
立柱体系系数GC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 0.39 | 0.6446 | 1.501 | 2.0381 | 1.2361 | 1.501 | 2.1264
n跨对立柱总风压Wmz=Wz*n*sinθ= | 0.2141 | 0.7052 | 4.7282 | 8.2534 | 3.2911 | 4.7282 | 11.6016
立柱风压WLZ=Ψ1*Wo*A | 0.085 | 0.1432 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
风扭T1=Ψ1*Wo*A*N*L*Cm= | 1.9502 | 2.7191 | 5.3799 | 6.5232 | 4.3039 | 5.3799 | 4.3712
面板自重扭T2=Ψ2*n*W*sinθ*h= | 0.0803 | 0.16 | 0.4608 | 0.5924 | 0.3895 | 0.4608 | 0.7981
檩条自重扭T3=Ψ2*GL*L*(n+2)sinθ*h | 0.0147 | 0.0292 | 0.0841 | 0.1081 | 0.0711 | 0.0841 | 0.1457
附加扭矩总和T=T1+T2+T3= | 2.0452 | 2.9083 | 5.9248 | 7.2237 | 4.7645 | 5.9248 | 5.315
非驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5= | 0.5902 | 1.7866 | 10.9726 | 19.0806 | 7.6673 | 10.9726 | 26.7814
驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5+T= | 2.6354 | 4.6949 | 16.8974 | 26.3043 | 12.4318 | 16.8974 | 32.0964
底部剪力V=Wz*sinθ+WLZ | 0.2481 | 0.8171 | 5.4787 | 9.5635 | 3.8135 | 5.4787 | 13.4431
非驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 6.6 | 19.978 | 122.696 | 213.36 | 85.736 | 122.696 | 299.47
驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 21.407 | 38.136 | 137.256 | 213.667 | 100.982 | 137.256 | 260.715
非驱动立柱应力比R= | 2.129% | 6.445% | 39.58% | 68.83% | 27.66% | 39.58% | 96.6%
驱动立柱应力比R= | 6.905% | 12.3% | 44.28% | 68.92% | 32.57% | 44.28% | 84.1%
4 .2立柱荷载及强度计算-逆风向
角度θ 类型 | 5 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60
运动状态 | 正常运行 | 停止保护 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行
适用风速（m/s） | 18 | 23.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.203 | 0.342 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
立柱体系系数GC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 0.39 | 0.6446 | 1.501 | 2.0381 | 1.2361 | 1.501 | 2.3692
n跨对立柱总风压Wmz=Wz*n*sinθ= | 0.2141 | 0.7052 | 4.7282 | 8.2534 | 3.2911 | 4.7282 | 12.9263
立柱风压WLZ=Wo*A*Ψ1 | 0.085 | 0.1432 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
风扭T1=Ψ1*Wo*A*N*L*Cm*h= | 1.9502 | 2.7191 | 5.3799 | 6.5232 | 4.3039 | 5.3799 | 5.2454
面板自重扭T2=Ψ2*n*W*h= | 0.0803 | 0.16 | 0.4608 | 0.5924 | 0.3895 | 0.4608 | 0.7981
檩条自重扭T3=Ψ2*GL*L*(n+2)sinθ*h | 0.0147 | 0.0292 | 0.0841 | 0.1081 | 0.0711 | 0.0841 | 0.1457
附加扭矩总和T=T1+T2+T3= | 2.0452 | 2.9083 | 5.9248 | 7.2237 | 4.7645 | 5.9248 | 6.1892
非驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5= | 0.5902 | 1.7866 | 10.9726 | 19.0806 | 7.6673 | 10.9726 | 29.8282
驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5+T= | 2.6354 | 4.6949 | 16.8974 | 26.3043 | 12.4318 | 16.8974 | 36.0174
底部剪力V=Wz*sinθ+WLZ | 0.2481 | 0.8171 | 5.4787 | 9.5635 | 3.8135 | 5.4787 | 14.9781
非驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 6.6 | 19.978 | 122.696 | 213.36 | 85.736 | 122.696 | 333.54
驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 21.407 | 38.136 | 137.256 | 213.667 | 100.982 | 137.256 | 292.565
非驱动立柱应力比R= | 2.129% | 6.445% | 39.58% | 68.83% | 27.66% | 39.58% | 107.6%
驱动立柱应力比R= | 6.905% | 12.3% | 44.28% | 68.92% | 32.57% | 44.28% | 94.38%

## 跟踪支架计算书2P
光伏跟踪支架计算书 | [8 empty] | 说明：1.适用于1P单点驱动，减速机按照刚接 2.适用于2P减速机按照刚接考虑 | [22 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.设计条件 | [8 empty] | 1: 钢管; 2: 单位:mm; 1: 方管; 2: 单位:mm
基本雪压Sw= | 0.3 | KN/m2
保护风速V1= | 14 | m/s |  | 风压折减系数： | 1 |  |  |  | 名称 | 材质 | 直径 | 壁厚 |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Am2 |  |  |  |  | 名称 | 材质 | 长 | 宽 | 壁厚 | 折弯半径R |  |  |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | A
最大风速V2= | 22.26 | m/s | [6 empty] | φ140*3 | Q355B | 140 | 3 |  |  | 0.1014 | 1291.19 | 3030756.48 | 3030756.48 | 43296.52 | 43296.52 | 0.14 |  |  |  |  | F120*120*3 | Q355B | 120 | 120 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0.1102 | 1404 | 3205332 | 3205332 | 53422.2 | 53422.2 | 0.001604 | 1.2487e-05 | 355 | 36 | 320 | 0.12
面板重量W= | 64 | kg | [6 empty] | φ150*5 | Q355B | 150 | 5 |  |  | 0.1788 | 2277.65 | 5993078.86 | 5993078.86 | 79907.72 | 79907.72 | 0.15 |  |  |  |  | F140*140*5 | Q420B | 140 | 140 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0.212 | 2700 | 8212500 | 8212500 | 117321.43 | 117321.43 | 0.00083407 | 5.6902e-06 | 420 | 23.6 | 378 | 0.14
面板宽度B= | 1.133 | m | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F130*130*3; 2: Q420B; 3: 130; 4: 130; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1196 | 1524 | 4099052 | 4099052 | 63062.34 | 63062.34 | 0.0014777 | 1.0577e-05 | 420 | 39.3333 | 353 | 0.13
面板长度L= | 4.512 | m | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F130*130*2.75; 2: Q355B; 3: 130; 4: 130; 5: 2.75; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1099 | 1399.75 | 3779354.16 | 3779354.16 | 58143.91 | 58143.91 | 0.0016089 | 1.1471e-05 | 355 | 43.0909 | 297 | 0.13
光伏面板面积A= | 5.1121 | m2 | [6 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F140*140*2.5; 2: Q420B; 3: 140; 4: 140; 5: 2.5; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1079 | 1375 | 4334114.58 | 4334114.58 | 61915.92 | 61915.92 | 0.0016378 | 1.0771e-05 | 420 | 51.6 | 296 | 0.14
2.主梁计算 | [8 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F140*140*3; 2: Q420B; 3: 140; 4: 140; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1291 | 1644 | 5145172 | 5145172 | 73502.46 | 73502.46 | 0.0013698 | 9.0743e-06 | 420 | 42.6667 | 337 | 0.14
2.1主梁规格及截面特性 | [8 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0; 1: F150*150*3; 2: Q420B; 3: 150; 4: 150; 5: 3; 6: 3 |  |  |  |  | 0.1385 | 1764 | 6355692 | 6355692 | 84742.56 | 84742.56 | 0.0012766 | 7.8702e-06 | 420 | 46 | 322 | 0.15
截面形状 | O形截面 | [7 empty] | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
主梁规格 | O140*3 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
主梁材质 | Q420B
强度设计值ft= | 378 | Mpa | [6 empty] | H型钢 | 单位:mm | [15 empty] | 1: O形截面; 2: 单位:mm | [12 empty] | X轴 |  |  |  | Y轴 |  |  |  | 面积
抗弯模量Wx= | 52972.6896 | mm3 | [6 empty] | 名称 | 材质 | 高度 | 翼缘宽度 | 上下翼缘厚度 | 腹板厚度 | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Am2 |  |  |  |  | 名称 | 材质 | 截面直径s mm | 板厚t mm | 折弯半径R |  |  |  | a | b | 单重KN/m | 截面积 | Ix | Iy | Wx | Wy | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | 极惯性矩Ip mm4 | 中心层 | 夹角1 | 夹角2 | 夹角3 | 边长1 | 边2 | 边3 | 边3斜边 | 面积A1 | 面积A2 | 面积A3 | IX边1 | IX边2 | IX边3 | 边2距中心距 | Iy边1 | Iy边2 | Iy边3 | 边2距中心距 | 大圈高度 | 小圈高度 | 大圈底部 | 小圈底部
抗弯模量Wy= | 83088.1701 | mm3 | [6 empty] | H206*102*8*6.2 | Q355B | 206 | 102 | 8 | 6.2 | 0.22 | 2810 | 19547752.6667 | 1418717.5267 | 189784.01 | 27817.99 | 0.102 |  |  |  |  | O140*2.25 | Q420B | 140 | 2.25 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.083165 | 1059.4313 | 2826826.7059 | 2559876.9457 | 40383.2387 | 63340.5276 | 0.0019552 | 1.4081e-05 | 420 | 32.1026 | 378 | 4971276.6602 | 137.75 | 60 | 45 | 30 | 79.53 | 58.22 | 36.91 | 71.3046 | 178.9425 | 130.995 | 83.0475 | 75.4914 | 27764.8485 | 9428.3013 | 43.665 | 94317.9195 | 9291.7918 | 35.0357 | 54.32 | 10.829 | 10.655 | 37.5129 | 36.91
y轴惯性矩Iy= | 3357968.4179 | mm4 | [6 empty] | H148*100*4.9*4.3 | Q355B | 148 | 100 | 4.9 | 4.3 | 0.12 | 1574.26 | 5964801.4635 | 817582.3223 | 80605.43 | 16351.65 | 0.1 |  |  |  |  | O165.2*2.5 | Q420B | 165.2 | 2.5 | 3 |  |  |  | 82.6 | 47.6891 | 0.10914 | 1390.3649 | 5175363.6021 | 4686620.7659 | 62655.7337 | 98274.3981 | 0.0014899 | 9.0754e-06 | 420 | 34.5966 | 375 | 9101506.0027 | 162.7 | 60 | 45 | 30 | 93.9349 | 68.7651 | 43.5953 | 84.2197 | 234.8372 | 171.9128 | 108.9883 | 122.3111 | 50829.4925 | 17261.5098 | 51.5738 | 172679.0057 | 17002.8561 | 56.7648 | 64.1587 | 12.7783 | 12.5849 | 44.2652 | 43.5953
x轴惯性矩Ix= | 3708088.2686 | mm4 | [6 empty] | H200*300*5.2*4.3 | Q355B | 200 | 300 | 5.2 | 4.3 | 0.31 | 3935.28 | 32048039.5904 | 23401256.2106 | 320480.4 | 156008.37 | 0.3 |  |  |  |  | O165.2*3 | Q420B | 165.2 | 3 | 3 |  |  |  | 82.6 | 47.6891 | 0.13057 | 1663.279 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 74497.988 | 116849.6525 | 0.0012454 | 7.633e-06 | 420 | 28.6381 | 378 | 10821423.5769 | 162.2 | 60 | 45 | 30 | 93.6462 | 68.5538 | 43.4614 | 83.9609 | 280.9386 | 205.6614 | 130.3841 | 210.704 | 60446.7221 | 20523.4286 | 51.4153 | 205310.271 | 20251.738 | 97.7881 | 63.9616 | 12.7783 | 12.5462 | 44.2652 | 43.4614
钢材弹性模量E= | 206000 | Mpa | [6 empty] | H200*100*5.2*4.3 | Q355B | 200 | 100 | 5.2 | 4.3 | 0.15 | 1855.28 | 12310891.8571 | 867922.8773 | 123108.92 | 17358.46 | 0.1 |  |  |  |  | O140*2.5 | Q420B | 140 | 2.5 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.092237 | 1174.9964 | 3123902.8762 | 2828911.8672 | 44627.1839 | 69997.4155 | 0.0017629 | 1.2742e-05 | 420 | 28.7769 | 378 | 5493621.0128 | 137.5 | 60 | 45 | 30 | 79.3857 | 58.1143 | 36.843 | 71.1752 | 198.4642 | 145.2858 | 92.1075 | 103.3667 | 30685.8198 | 10418.9563 | 43.5858 | 104228.137 | 10279.0531 | 47.9727 | 54.2214 | 10.829 | 10.6357 | 37.5129 | 36.843
主梁自重GZ= | 0.11028 | KN/m | [6 empty] | H150*100*5.5*4.3 | Q355B | 150 | 100 | 5.5 | 4.3 | 0.13 | 1697.7 | 6707188.475 | 917587.6227 | 89429.18 | 18351.75 | 0.1 |  |  |  |  | O140*3 | Q420B | 140 | 3 | 3 |  |  |  | 70 | 40.4145 | 0.11028 | 1404.8367 | 3708088.2686 | 3357968.4179 | 52972.6896 | 83088.1701 | 0.0014745 | 1.0735e-05 | 420 | 23.7883 | 378 | 6520689.9196 | 137 | 60 | 45 | 30 | 79.097 | 57.903 | 36.709 | 70.9164 | 237.291 | 173.709 | 110.1271 | 177.9682 | 36432.8537 | 12366.8493 | 43.4273 | 123714.2789 | 12231.1391 | 82.5953 | 54.0242 | 10.829 | 10.597 | 37.5129 | 36.709
Q/It= | 0.0014745 | [7 empty] | H148*100*4.9*4.3 | Q355B | 148 | 100 | 4.9 | 4.3 | 0.12 | 1574.26 | 5964801.4635 | 817582.3223 | 80605.43 | 16351.65 | 0.1 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C/J= | 1.0735e-05 | [7 empty] | H202*102*5.8*6.5 | Q355B | 202 | 102 | 5.8 | 6.5 | 0.19 | 2420.8 | 15128778.3573 | 1030191.7833 | 149789.88 | 20199.84 | 0.102 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2主梁荷载及强度计算-顺风向-以风为主导 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
跨距L1= | 8 | m |  |  | K1= | 0.1 |  | 0.1 | 多棱管 | 单位:mm | [15 empty] | 1: 几型钢; 2: 单位:mm | [13 empty] | 多边形数据
跨距L2= | 7.8 | m |  |  | K2= | 0.1 |  | 0.1 | 名称 | 材质 | 边数 | 直径 | 壁厚 | 折弯半价 | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wx | Wy | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | 名称 | 材质 | a | b | h | t |  |  |  |  | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz |  | A1 | A2 | A3 | y1 | y2 | y3 | 重心偏移1 | 重心偏移2 | 最大 |  |  |  | 30 | 37.87
跨距L3= | 7.5 | m |  |  | K3= | 0.4 |  | 0.4 | S140*2.25 | Q420B | 6边 | 140 | 2.25 | 3 | 0.0842 | 1072.38 | 2828801.13 | 2828801.13 | 40411.44 | 74697.68 | 0.0019552 | 1.3736e-05 | 420 | 33.2297 | 378 | J50*30*26.5*1.5 | Q355B | 26.5 | 30 | 50 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 265.5 | 96965.19 | 93572.88 | 3401.1 | 2339.32 |  | 40.5 | 75 | 75 | 49.25 | 0.75 | 25 | 20.6083 | 29.3917 | 28.51 |  |  |  | 22.5 | 31.0548
一跨内面板数量n= | 6.62 |  | 横梁跨数 | 3 | K4= | 0.6 |  | #N/A | S150*3 | Q420B | 8边 | 150 | 3 | 8 | 0.1149 | 1464.12 | 4173951.22 | 4173951.22 | 55652.68 | 134406.16 | 0.0014014 | 9.4915e-06 | 420 | 17.6731 | 378 | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
面板偏心高度h= | 0.15 | m | 体型取值 | 自动 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
距离计算位置驱动面板数量np= | 10.4 |  | 结构类型 | 2P | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
角度θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | J70*65*0*1.5 | Q355B | 0 | 65 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 0.02 | 298.5 | 163224.67 | 236986.38 | 3220.06 | 7644.72 |  | 93 | -4.5 | 105 | 69.25 | 0.75 | 35 | 52.2578 | 17.7422 | 50.69 |  |  |  | 0 | 0
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
面板上侧体系系数DAF*GCN1 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 0.92 | 1.08
面板下侧体系系数DAF*GCN2 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66
动态放大系数DAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.0525 | 0.08875 | 0.085 | 0.095 | 0.09125 | 0.0925 | 0.0725 | [8 empty] | 2: 跨内弯矩; 4: 支座弯矩; 6: 剪力; 8: 跨中挠度
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.0837 | 0.05781 | 0.08979 | 0.1107 | 0.11439 | 0.11316 | 0.13284 | [8 empty] | 跨数 | M1 | M2 | Mb | Mc | Va | VB左 | W1 | W2
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.2139 | 0.14514 | 0.17343 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | [8 empty] | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.625 | 0.521 | 0.521
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | 3 | 0.08 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.677 | 0.052
恒荷载组合系数Ψ2= | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [8 empty] | 4 | 0.077 | 0.036 | 0.107 | 0.071 | 0.393 | 0.607 | 0.632 | 0.186
风雪组合系数Ψ3= | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 5 | 0.078 | 0.046 | 0.105 | 0.079 | 0.394 | 0.606 | 0.644 | 0.151
积雪分布系数μr= | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 1.065 | 0.7262 | 0.9419 | 1.1268 | 1.14 | 1.1356 | 1.206
主梁风产生均布荷载qyf(KN/m)=Wz*n/Lh= | 0.9039 | 0.6163 | 0.7994 | 0.9563 | 0.9675 | 0.9638 | 1.0236
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*n*W*cosθ/Lh= | 0.6493 | 0.6419 | 0.6125 | 0.5645 | 0.5339 | 0.4993 | 0.4609
主梁自重均布荷载qy2=Ψ2*Gz*cosθ= | 0.1318 | 0.1303 | 0.1244 | 0.1146 | 0.1084 | 0.1014 | 0.0936
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*cosθ/L3 | 0.1135 | 0.1122 | 0.1071 | 0.0987 | 0.0933 | 0.0873 | 0.0806
Y方向总荷载qyz(KN/m)=qyf+qy1+qy2+qy3= | 1.7985 | 1.5007 | 1.6434 | 1.7341 | 1.7031 | 1.6518 | 1.6587
雪均布荷载qsw=Ψ1*Ψ3*n*Sw*A*sinsθ/Lh= | 0.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
面板自重均布荷载qx1=Ψ2*n*W*sinsθ/Lh= | 0.0591 | 0.1177 | 0.2319 | 0.3389 | 0.3888 | 0.4357 | 0.4793 |  |  |  | 角度 | μr
主梁自重均布荷载qx2=Ψ2*Gz*sinθ= | 0.0115 | 0.023 | 0.0453 | 0.0662 | 0.0759 | 0.0851 | 0.0936 |  |  |  | 25 | 1
檩条自重均布荷载qx3=Ψ2*GL*L(n+1)*sinθ/L3 | 0.0099 | 0.0198 | 0.039 | 0.057 | 0.0653 | 0.0732 | 0.0806 |  |  |  | 30 | 0.8
X方向总荷载qx=qx1+qx2+qx3+qsw= | 0.1796 | 0.1605 | 0.3162 | 0.4621 | 0.53 | 0.594 | 0.6535 |  |  |  | 35 | 0.6
Y方向弯矩MBx=K1*qL2^2= | 11.5104 | 9.6045 | 10.5178 | 11.0982 | 10.8998 | 10.5715 | 10.6157 |  |  |  | 40 | 0.4
Y方向弯矩MCx=-K2*qL2^2= | 10.9421 | 9.1303 | 9.9984 | 10.5503 | 10.3617 | 10.0496 | 10.0915 |  |  |  | 45 | 0.2
X方向弯矩MBy=K1*qL2^2= | 1.0927 | 0.9765 | 1.9238 | 2.8114 | 3.2245 | 3.6139 | 3.9759
x方向弯矩MCy=K2*qL2^2= | 1.0927 | 0.9765 | 1.9238 | 2.8114 | 3.2245 | 3.6139 | 3.9759
Y方向左侧剪力VBy=K3ql1 | 5.7552 | 4.8022 | 5.2589 | 5.5491 | 5.4499 | 5.2858 | 5.3078
Y方向右侧剪力VBy=k4ql2 | 8.417 | 7.0233 | 7.6911 | 8.1156 | 7.9705 | 7.7304 | 7.7627
X方向左侧剪力VBX=k3ql1 | 0.5747 | 0.5136 | 1.0118 | 1.4787 | 1.696 | 1.9008 | 2.0912
X方向右侧剪力VBX=k4ql2 | 0.8405 | 0.7511 | 1.4798 | 2.1626 | 2.4804 | 2.7799 | 3.0584
面板偏心扭矩Tm=np*W*h*SINθ= | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.5 | 0.57 | 0.64 | 0.71
风荷载扭矩Tf=Ψ1*Wo*A*np*L*Cm*Daf= | 5.4658 | 3.6661 | 3.5112 | 3.9243 | 3.7694 | 3.821 | 2.9948
最大扭矩T总=Tm+Tf= | 5.5558 | 3.8361 | 3.8512 | 4.4243 | 4.3394 | 4.461 | 3.7048
弯矩图如下：
主梁最大应力σmax(Mpa)=MX/Wx+My/Wz= | 230.44 | 193.06 | 221.71 | 243.34 | 244.57 | 243.06 | 248.25
剪应力τ=V总*Q/It= | 17.05 | 14.23 | 15.77 | 16.88 | 16.76 | 16.47 | 16.71
扭应力υ=T总*C/J= | 59.64 | 41.18 | 41.34 | 47.5 | 46.58 | 47.89 | 39.77
弯、剪、扭复合强度σmax= | 265.98 | 215.6 | 242.78 | 267.67 | 268.05 | 267.4 | 266.83
应力比R= | 70.37% | 57.04% | 64.23% | 70.81% | 70.91% | 70.74% | 70.59% |  | 自定义
2.3主梁荷载及强度计算-逆风向-以风为主导 | [8 empty] | 1P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 |  |  | 4: 1P; 5: 正吹-0度风; 8: 逆吹-180度风
[9 empty] | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM |  |  |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
[9 empty] | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375
[9 empty] | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625 |  |  |  | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625
跨距L1= | 8 | m |  |  | K1= | 0.1 |  |  | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03 |  |  |  | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03
跨距L2= | 7.8 | m |  |  | K2= | 0.1 |  |  | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045 |  |  |  | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045
跨距L3= | 7.5 | m |  |  | K3= | 0.4 |  |  | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06 |  |  |  | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06
一跨内面板数量n= | 6.62 |  |  |  | K4= | 0.6 |  |  | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08 |  |  |  | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08
面板偏心高度h= | 0.15 | m | [6 empty] | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1 |  |  |  | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1
距离计算位置驱动面板数量np= | 10.4 | [7 empty] | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175 |  |  |  | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175
角度θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |  | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125 |  |  |  | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 |  | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125 |  |  |  | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11 |  |  |  | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 |  | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1
面板上侧体系系数GCN1 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 1.74 |  | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975 |  |  |  | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975
面板下侧体系系数GCN2 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 1.1 | 1.2 |  | 自定义
动态放大系数DAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 |  |  | 4: 2P; 5: 正吹-0度风; 8: 逆吹-180度风
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.0525 | 0.08875 | 0.085 | 0.095 | 0.09125 | 0.08 | 0.0675 |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM |  |  |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.2139 | 0.14514 | 0.17343 | 0.20418 | 0.20418 | 0.21402 | 0.21402 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.0837 | 0.05781 | 0.08979 | 0.1107 | 0.11439 | 0.1353 | 0.1476 |  | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525 |  |  |  | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875 |  |  |  | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875
恒荷载组合系数Ψ2= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375 |  |  |  | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 1.065 | 0.7262 | 0.9419 | 1.1268 | 1.14 | 1.25 | 1.294 |  | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085 |  |  |  | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085
主梁风产生均布荷载qyf(KN/m)=Wz*n/Lh= | 0.9039 | 0.6163 | 0.7994 | 0.9563 | 0.9675 | 1.0609 | 1.0982 |  | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875 |  |  |  | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*n*W*cosθ/Lh= | 0.5411 | 0.5563 | 0.5308 | 0.4892 | 0.4627 | 0.4327 | 0.3994 |  | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095 |  |  |  | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095
主梁自重均布荷载qy2=Ψ2*Gz*cosθ= | 0.1099 | 0.1086 | 0.1036 | 0.0955 | 0.0903 | 0.0845 | 0.078 |  | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125 |  |  |  | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*cosθ/L3 | 0.1135 | 0.1122 | 0.1071 | 0.0987 | 0.0933 | 0.0873 | 0.0806 |  | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08 |  |  |  | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08
Y方向总荷载qyz(KN/m)=qyf-qy1-qy2-qy3= | 0.1394 | 0.1608 | 0.0579 | 0.2729 | 0.3212 | 0.4564 | 0.5402 |  | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
面板自重均布荷载qx1=1.2*n*W*sinsθ/Lh= | 0.0591 | 0.1177 | 0.2319 | 0.3389 | 0.3888 | 0.4357 | 0.4793 |  | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
主梁自重均布荷载qx2=Ψ2*Gz*sinθ= | 0.0096 | 0.0191 | 0.0377 | 0.0551 | 0.0633 | 0.0709 | 0.078 |  | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
檩条自重均布荷载qy3= Ψ2*GL*L(n+1)*sinθ/L3 | 0.0099 | 0.0198 | 0.039 | 0.057 | 0.0653 | 0.0732 | 0.0806 |  | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  |  | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
X方向总荷载qx=qx1+qx2+qx3= | 0.0786 | 0.1566 | 0.3086 | 0.451 | 0.5174 | 0.5798 | 0.6379
Y方向弯矩MBx=K1*qL2^2= | 0.8481 | 0.9783 | 0.3523 | 1.6603 | 1.9542 | 2.7767 | 3.2866
Y方向弯矩MCx=-K2*qL2^2= | 0.8481 | 0.9783 | 0.3523 | 1.6603 | 1.9542 | 2.7767 | 3.2866
X方向弯矩MBy=K1*qL2^2= | 0.4782 | 0.9528 | 1.8775 | 2.7439 | 3.1479 | 3.5275 | 3.881
x方向弯矩MCy=K2*qL2^2= | 0.4782 | 0.9528 | 1.8775 | 2.7439 | 3.1479 | 3.5275 | 3.881
Y方向左侧剪力VBy=K3ql1 | 0.4461 | 0.5146 | 0.1853 | 0.8733 | 1.0278 | 1.4605 | 1.7286
Y方向右侧剪力VBy=K4ql2 | 0.6524 | 0.7525 | 0.271 | 1.2772 | 1.5032 | 2.136 | 2.5281
面板偏心扭矩Tm=np*W*h**SINθ= | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.5 | 0.57 | 0.64 | 0.71
风荷载扭矩Tf=Ψ1*Wo*A*np*L*Cm*Daf= | 5.4658 | 3.6661 | 3.5112 | 3.9243 | 3.7694 | 3.3046 | 2.7883
最大扭矩T总=Tm+Tf= | 5.5558 | 3.8361 | 3.8512 | 4.4243 | 4.3394 | 3.9446 | 3.4983
弯矩图如下：
主梁最大应力σmax(Mpa)=MX/Wx+My/Wz= | 21.77 | 29.94 | 29.25 | 64.37 | 74.78 | 94.87 | 108.75
剪应力τ=V总*Q/It= | 1.19 | 1.79 | 2.8 | 4.46 | 5.14 | 6.08 | 6.83
扭应力υ=T总*C/J= | 59.64 | 41.18 | 41.34 | 47.5 | 46.58 | 42.35 | 37.55
弯、剪、扭复合强度σmax= | 107.59 | 80.22 | 81.86 | 110.65 | 116.69 | 126.64 | 133.17
应力比R= | 28.46% | 21.22% | 21.66% | 29.27% | 30.87% | 33.5% | 35.23%
3. 檩条荷载及强度计算
截面形状 | 几型钢
檩条规格 | J50*30*26.5*1.5
檩条材质 | Q355B
强度设计值ft= | 310 | Mpa
y轴抗弯模量Wy= | 3401.1 | mm3
Z轴抗弯模量Wz= | 2339.32 | mm3
y轴惯性矩Iy= | 96965.19 | mm4
z轴惯性矩Iz= | 93572.88 | mm4
弹性模量E= | 206000 | Mpa
檩条自重GL= | 0.02 | KN/m | AE=BF | -0.08 | m
檩条长度L= | 4.672 | m | AB= | 4.672 | m
主梁两侧孔距s= | 0.152 | m | AC=BD= | 2.26 | m
面板总长L= | 4.512 | m
3..1 檩条计算-顺风向
类型 角度 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
面板上侧体系系数GCN1 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 0.92 | 1.08
面板下侧体系系数GCN2 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66
动态放大系数DAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.10881 | 0.075153 | 0.11673 | 0.14391 | 0.14871 | 0.14711 | 0.17269
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.27807 | 0.18868 | 0.22546 | 0.26543 | 0.26543 | 0.26543 | 0.26543
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
恒荷载组合系数Ψ2= | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
上面板风压WLs=Ψ1*Ws*A/2= | 0.3894 | 0.2689 | 0.4177 | 0.515 | 0.5321 | 0.5264 | 0.618
下面板风压WLX=Ψ1*WX*A/2= | 0.9951 | 0.6752 | 0.8068 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498
上侧-檩条风产生均布荷载qls(KN/m)=WLS/0.5*L= | 0.1726 | 0.1192 | 0.1852 | 0.2283 | 0.2359 | 0.2333 | 0.2739
下侧-檩条风产生均布荷载qlx(KN/m)=WLx/0.5*L= | 0.4411 | 0.2993 | 0.3576 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*W*cosθ/L= | 0.1696 | 0.1676 | 0.1599 | 0.1474 | 0.1394 | 0.1304 | 0.1204
上侧荷载qyz(KN/m)=qls+qy1= | 0.3422 | 0.2868 | 0.3451 | 0.3757 | 0.3753 | 0.3637 | 0.3943
下侧荷载qyz(KN/m)=qlx+qy1= | 0.6107 | 0.4669 | 0.5175 | 0.5684 | 0.5604 | 0.5514 | 0.5414
反力Ra= | 0.9286 | 0.7521 | 0.8791 | 0.96 | 0.9546 | 0.93 | 0.9753
反力Rb= | 1.2211 | 0.9483 | 1.0669 | 1.1699 | 1.1563 | 1.1345 | 1.1356
檩条弯矩MC=Ra*AC | 2.0986 | 1.6997 | 1.9868 | 2.1696 | 2.1574 | 2.1018 | 2.2042
檩条弯矩MD=Ra*BD | 2.7597 | 2.1432 | 2.4112 | 2.644 | 2.6132 | 2.564 | 2.5665
C处最大应力σmax=Mc/w | 617.036 | 499.75 | 584.164 | 637.911 | 634.324 | 617.977 | 648.084
D处最大应力σmax=MD/W | 811.414 | 630.149 | 708.947 | 777.396 | 768.34 | 753.874 | 754.609
应力比比R= | 261.7% | 203.3% | 228.7% | 250.8% | 247.9% | 243.2% | 243.4%
3. 檩条计算-逆风向
类型 角度 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
面板上侧体系系数GCN1 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 1.74
面板下侧体系系数GCN2 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 1.1 | 1.2
动态放大系数DAF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.27807 | 0.18868 | 0.22546 | 0.26543 | 0.26543 | 0.27823 | 0.27823
面板下侧风压WX=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.10881 | 0.075153 | 0.11673 | 0.14391 | 0.14871 | 0.17589 | 0.19188
活载组合系数Ψ1= | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
恒荷载组合系数Ψ2= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
上面板风压WLs=Ψ1*Ws*A/2= | 0.9951 | 0.6752 | 0.8068 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9956 | 0.9956
下面板风压WLX=Ψ1*WX*A/2= | 0.3894 | 0.2689 | 0.4177 | 0.515 | 0.5321 | 0.6294 | 0.6866
上侧-檩条风产生均布荷载qls(KN/m)=WLS/0.5*L= | 0.4411 | 0.2993 | 0.3576 | 0.421 | 0.421 | 0.4413 | 0.4413
下侧-檩条风产生均布荷载qlx(KN/m)=WLx/0.5*L= | 0.1726 | 0.1192 | 0.1852 | 0.2283 | 0.2359 | 0.279 | 0.3043
面板自重均布荷载qy1=Ψ2*W*cosθ/L= | 0.1413 | 0.1397 | 0.1333 | 0.1228 | 0.1162 | 0.1087 | 0.1003
上侧荷载qyz(KN/m)=qls-qy1= | 0.2998 | 0.1596 | 0.2243 | 0.2982 | 0.3048 | 0.3326 | 0.341
下侧荷载qyz(KN/m)=qlx-qy1= | 0.0313 | 0.0205 | 0.0519 | 0.1055 | 0.1197 | 0.1703 | 0.204
反力Ra= | 0.5197 | 0.2789 | 0.4055 | 0.5603 | 0.5797 | 0.6557 | 0.6894
反力Rb= | 0.2272 | 0.1274 | 0.2176 | 0.3504 | 0.378 | 0.4789 | 0.5401
檩条弯矩MC=Ra*AC | 1.1745 | 0.6303 | 0.9164 | 1.2663 | 1.3101 | 1.4819 | 1.558
檩条弯矩MD=Ra*BD | 0.5135 | 0.2879 | 0.4918 | 0.7919 | 0.8543 | 1.0823 | 1.2206
C处最大应力σmax=Mc/w | 345.329 | 185.322 | 269.442 | 372.321 | 385.199 | 435.712 | 458.087
D处最大应力σmax=MD/W | 150.981 | 84.649 | 144.6 | 232.836 | 251.183 | 318.221 | 358.884
应力比比R= | 111.4% | 59.78% | 86.92% | 120.1% | 124.3% | 140.6% | 147.8%
4 .立柱计算
4 .1立柱荷载及强度计算-顺风向 | 驱动立柱信息 |  |  |  |  | 非驱动立柱信息
截面形状 | H型钢 |  |  | 截面形状 |  | H型钢
驱动立柱规格 | H200*100*5.2*4.3 |  |  | 非驱动立柱规格 |  | H150*100*5.5*4.3
立柱材质 | Q355B |  |  | 立柱材质 |  | Q355B
强度设计值ft= | 310 | Mpa |  | 强度设计值ft= |  | 310 | Mpa
立柱抗弯模量WY= | 123108.92 | mm3 |  | 立柱抗弯模量WY= |  | 89429.18 | mm3
立柱抗弯模量WZ= | 17358.46 | mm3 |  |  | 立柱抗弯模量WZ= | 18351.75 | mm3
惯性矩Iy= | 12310891.8571 | mm4 |  | 惯性矩Iy= |  | 6707188.475 | mm4
惯性矩IZ= | 867922.8773 | mm4 |  | 惯性矩IZ= |  | 917587.6227 | mm4
钢材弹性模量E= | 206000 | Mpa |  | 钢材弹性模量E= |  | 206000 | Mpa
立柱截面积A= | 1855.28 | mm2 |  | 立柱截面积A= |  | 1697.7 | mm2
立柱自重Gz= | 0.1785 | KN |  | 立柱自重Gz= |  | 0.7904 | KN
立柱高度H= | 1 | m |  | 立柱高度H= |  | 1 | m
立柱迎风面A= | 0.1 | m2 |  | 立柱迎风面A= |  | 0.1 | m2
面板总数量n= | 22 |  |  | 面板总数量n= |  | 22
角度θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
立柱体系系数GC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 1.065 | 0.7262 | 0.9419 | 1.1268 | 1.14 | 1.1356 | 1.206
n跨对立柱总风压Wmz=Wz*n*sinθ= | 0.6145 | 0.8348 | 2.1326 | 3.7297 | 4.3287 | 4.8323 | 5.6453
立柱风压WLZ=Ψ1*Wo*A | 0.0564 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224
风扭T1=Ψ1*Wo*A*N*L*Cm= | 11.5622 | 7.7552 | 7.4275 | 8.3013 | 7.9736 | 8.0829 | 6.3352
面板自重扭T2=Ψ2*n*W*sinθ*h= | 0.2209 | 0.4401 | 0.8668 | 1.2672 | 1.4537 | 1.6291 | 1.7921
檩条自重扭T3=Ψ2*GL*L*(n+2)sinθ*h | 0.0352 | 0.0701 | 0.1381 | 0.2018 | 0.2315 | 0.2595 | 0.2854
附加扭矩总和T=T1+T2+T3= | 11.8183 | 8.2654 | 8.4324 | 9.7703 | 9.6588 | 9.9715 | 8.4127
非驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5= | 0.6427 | 0.846 | 2.1438 | 3.7409 | 4.3399 | 4.8435 | 5.6565
驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5+T= | 12.461 | 9.1114 | 10.5762 | 13.5112 | 13.9987 | 14.815 | 14.0692
底部剪力V=Wz*sinθ+WLZ | 0.7073 | 0.9609 | 2.4547 | 4.2931 | 4.9826 | 5.5622 | 6.4981
非驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 7.187 | 9.46 | 23.972 | 41.831 | 48.529 | 54.16 | 63.251
驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 101.219 | 74.011 | 85.909 | 109.75 | 113.71 | 120.341 | 114.283
非驱动立柱应力比R= | 2.318% | 3.052% | 7.733% | 13.49% | 15.65% | 17.47% | 20.4%
驱动立柱应力比R= | 32.65% | 23.87% | 27.71% | 35.4% | 36.68% | 38.82% | 36.87%
4 .2立柱荷载及强度计算-逆风向
角度θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
立柱体系系数GC | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
一块面板风压Wz=Ψ1*(Ws+Wx)*A/2= | 1.065 | 0.7262 | 0.9419 | 1.1268 | 1.14 | 1.25 | 1.294
n跨对立柱总风压Wmz=Wz*n*sinθ= | 0.6145 | 0.8348 | 2.1326 | 3.7297 | 4.3287 | 5.3191 | 6.0573
立柱风压WLZ=Wo*A*Ψ1 | 0.0564 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224
风扭T1=Ψ1*Wo*A*N*L*Cm*h= | 11.5622 | 7.7552 | 7.4275 | 8.3013 | 7.9736 | 6.9906 | 5.8983
面板自重扭T2=Ψ2*n*W*h= | 0.2209 | 0.4401 | 0.8668 | 1.2672 | 1.4537 | 1.6291 | 1.7921
檩条自重扭T3=Ψ2*GL*L*(n+2)sinθ*h | 0.0352 | 0.0701 | 0.1381 | 0.2018 | 0.2315 | 0.2595 | 0.2854
附加扭矩总和T=T1+T2+T3= | 11.8183 | 8.2654 | 8.4324 | 9.7703 | 9.6588 | 8.8792 | 7.9758
非驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5= | 0.6427 | 0.846 | 2.1438 | 3.7409 | 4.3399 | 5.3303 | 6.0685
驱动立柱弯矩M=Wmz*H+WLZ*H*0.5+T= | 12.461 | 9.1114 | 10.5762 | 13.5112 | 13.9987 | 14.2095 | 14.0443
底部剪力V=Wz*sinθ+WLZ | 0.7073 | 0.9609 | 2.4547 | 4.2931 | 4.9826 | 6.1226 | 6.9723
非驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 7.187 | 9.46 | 23.972 | 41.831 | 48.529 | 59.604 | 67.858
驱动立柱最大应力σmax(Mpa)=M/W= | 101.219 | 74.011 | 85.909 | 109.75 | 113.71 | 115.422 | 114.08
非驱动立柱应力比R= | 2.318% | 3.052% | 7.733% | 13.49% | 15.65% | 19.23% | 21.89%
驱动立柱应力比R= | 32.65% | 23.87% | 27.71% | 35.4% | 36.68% | 37.23% | 36.8%

## 跟踪支架荷载计算
光伏跟踪荷载计算 | [25 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.设计条件
保护风速V1= | 14 | m/s | （10min平均风速） | 风压折减系数： | 1 | [24 empty] | 单重KN/m | 截面积 | Iy | Iz | Wy | Wz | Q/It= | C/J= | fy | W/T | f | A
最大风速V2= | 22.26 | m/s | （10min平均风速） | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
最大雪压Sn= | 0.3 | KN/m2
面板重量W= | 64 | kg | 2p输入2块重量 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
面板宽度B= | 1.133 | m | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
面板长度L= | 4.512 | m | 2p输入2块总长 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
光伏面板面积A= | 5.1121 | m2 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
重要性系数= | 1
2.檩条荷载施加 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2.1 顺风向荷载计算 | [29 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | 体型取值 | 自动 | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | 结构类型 | 2P | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
组件倾角θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
面板上侧体系系数DAF*GCN1 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 0.92 | 1.08
面板下侧体系系数DAF*GCN2 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66
积雪分布系数μr= | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 角度 | μr
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.0525 | 0.08875 | 0.085 | 0.095 | 0.09125 | 0.0925 | 0.0725 |  |  |  | 25 | 1
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.0837 | 0.05781 | 0.08979 | 0.1107 | 0.11439 | 0.11316 | 0.13284 |  |  |  | 30 | 0.8
面板下侧风压Wx=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.2139 | 0.14514 | 0.17343 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 |  |  |  | 35 | 0.6
面板弦长Lh=L*0.5= | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |  |  |  | 40 | 0.4
上/下面板面积A=B*L*0.5= | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |  |  |  | 45 | 0.2
上檩条均布风荷载qwS(KN/m)=Ws*A/Lh= | 0.094832 | 0.065499 | 0.10173 | 0.12542 | 0.1296 | 0.12821 | 0.15051
下檩条均布风荷载qwx(KN/m)=W*A/Lh= | 0.24235 | 0.16444 | 0.1965 | 0.23134 | 0.23134 | 0.23134 | 0.23134
面板自重qz(KN/m)= | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184
雪压qsn(KN/m)=Sn*A/Lh | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.逆顺风向荷载计算
|  |  | 体型取值 | 自动
|  |  | 结构类型 | 2P
组件倾角θ 类型 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45
运动状态 | 抗风模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式 | 运行模式
适用风速（m/s） | 22.26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
状态风压Wo=V^2/1.6-kN/m2= | 0.31 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
面板上侧体系系数DAF*GCN1 | 0.69 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.74 | 1.74
面板下侧体系系数DAF*GCN2 | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.9 | 0.93 | 1.1 | 1.2
积雪分布系数μr= | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2
扭矩系数Cm=（GCN1-GCN2）/8= | 0.0525 | 0.08875 | 0.085 | 0.095 | 0.09125 | 0.08 | 0.0675
面板上侧风压Ws=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.2139 | 0.14514 | 0.17343 | 0.20418 | 0.20418 | 0.21402 | 0.21402
面板下侧风压Wx=qsw*GCN1*DAF （KN/m2） | 0.0837 | 0.05781 | 0.08979 | 0.1107 | 0.11439 | 0.1353 | 0.1476
面板弦长Lh=L*0.5= | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256
上/下面板面积A=B*L*0.5= | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556
上檩条均布风荷载qwS(KN/m)=Ws*A/Lh= | 0.24235 | 0.16444 | 0.1965 | 0.23134 | 0.23134 | 0.24248 | 0.24248
下檩条均布风荷载qwx(KN/m)=W*A/Lh= | 0.094832 | 0.065499 | 0.10173 | 0.12542 | 0.1296 | 0.15329 | 0.16723
面板自重qz(KN/m)= | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184
雪压qsn(KN/m)= | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自定义
[9 empty] | 1P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 | [5 empty] | 1P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风
[9 empty] | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM |  |  |  | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
[9 empty] | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.00375 | 0.04 | 0.07 | 0.00375
[9 empty] | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625 |  |  |  | 5 | 0.12 | 0.41 | 0.03625 | 0.41 | 0.12 | 0.03625
[9 empty] | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03 |  |  |  | 10 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.03
[9 empty] | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045 |  |  |  | 15 | 0.25 | 0.61 | 0.045 | 0.61 | 0.25 | 0.045
[9 empty] | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06 |  |  |  | 20 | 0.39 | 0.87 | 0.06 | 0.87 | 0.39 | 0.06
[9 empty] | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08 |  |  |  | 25 | 0.52 | 1.16 | 0.08 | 1.16 | 0.52 | 0.08
[9 empty] | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1 |  |  |  | 30 | 0.62 | 1.42 | 0.1 | 1.42 | 0.62 | 0.1
[9 empty] | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175 |  |  |  | 35 | 0.75 | 1.69 | 0.1175 | 1.69 | 0.75 | 0.1175
[9 empty] | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125 |  |  |  | 40 | 0.9 | 1.87 | 0.12125 | 1.87 | 0.9 | 0.12125
[9 empty] | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125 |  |  |  | 45 | 0.98 | 1.91 | 0.11625 | 2 | 1 | 0.125
[9 empty] | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11 |  |  |  | 50 | 1.07 | 1.86 | 0.09875 | 2 | 1.12 | 0.11
[9 empty] | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 55 | 1.07 | 1.79 | 0.09 | 2 | 1.2 | 0.1
[9 empty] | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975 |  |  |  | 60 | 1.12 | 1.77 | 0.08125 | 2 | 1.22 | 0.0975
自定义
[9 empty] | 2P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风 | [5 empty] | 2P | 正吹-0度风 |  |  | 逆吹-180度风
[6 empty] | 上CN1 | 下CN2 | CM | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM | CN /CM 倾角 | 上CN1 | 下CN2 | CM | 上CN1 | 下CN2 | CM
[6 empty] | 0.27 | 0.39 | 0.015 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | -0.64 | -0.05 | -0.07375 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
[6 empty] | 0.38 | 0.95 | 0.07125 | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525 | -1.19 | -0.16 | -0.12875 | 5 | 0.27 | 0.69 | 0.0525 | 0.69 | 0.27 | 0.0525
[6 empty] | 0.53 | 1.28 | 0.09375 | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875 | -1.36 | -0.34 | -0.1275 | 10 | 0.47 | 1.18 | 0.08875 | 1.18 | 0.47 | 0.08875
[8 empty] | 0 | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375 |  |  | 0 | 15 | 0.63 | 1.3 | 0.08375 | 1.3 | 0.63 | 0.08375
[6 empty] | 0.69 | 1.49 | 0.1 | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085 | -1.42 | -0.63 | -0.09875 | 20 | 0.73 | 1.41 | 0.085 | 1.41 | 0.73 | 0.085
[8 empty] | 0 | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875 |  |  | 0 | 25 | 0.8 | 1.5 | 0.0875 | 1.5 | 0.8 | 0.0875
[6 empty] | 0.9 | 1.53 | 0.07875 | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095 | -1.56 | -0.81 | -0.09375 | 30 | 0.9 | 1.66 | 0.095 | 1.66 | 0.9 | 0.095
[8 empty] | 0 | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125 |  |  | 0 | 35 | 0.93 | 1.66 | 0.09125 | 1.66 | 0.93 | 0.09125
[8 empty] | 0 | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08 |  |  | 0 | 40 | 0.92 | 1.66 | 0.0925 | 1.74 | 1.1 | 0.08
[6 empty] | 1.05 | 1.46 | 0.05125 | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 | -1.71 | -1.13 | -0.0725 | 45 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
[8 empty] | 0 | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  | 0 | 50 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
[8 empty] | 0 | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 |  |  | 0 | 55 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675
[6 empty] | 1.17 | 1.49 | 0.04 | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675 | -1.63 | -1.32 | -0.03875 | 60 | 1.08 | 1.66 | 0.0725 | 1.74 | 1.2 | 0.0675

## 立柱底板计算
柱底节点计算 | [5 empty] | 自定义
1 | 设计条件： |  |  |  |  | 钢材材质： | GR50 | 螺栓级别： | Grade 75
| 弯矩设计值M= | 25.2 | KN*m |  |  | 钢材 抗拉强度 | 310 | 螺栓抗拉强度 | 468
| 剪力设计值V= | 8 | KN |  |  | 钢材抗剪强度 | 180 | 螺栓抗剪强度 | 240
| 垂直设计值N= | 12 | KN | [6 empty] | 规格 | 有效直径 | 抗拉面积 |  | 抗剪面积 | 级别 | 抗拉强度 | 抗剪强度 | 材质 | 抗拉 | 抗剪
| 地脚螺栓材质 | Q355B | [7 empty] | M16 | 14.14 | 157.03 | 16 | 201.06 | 4.8J | 200 | 170 | Q235B | 200 | 110
| 地脚螺栓规格 | M24 | [7 empty] | M20 | 17.66 | 244.95 | 20 | 314.16 | 6.8J | 300 | 240 | Q355B | 290 | 170
| a= | 160 | [7 empty] | M22 | 19.64 | 302.95 | 22 | 380.13 | 8.8J | 400 | 300 | GR50 | 310 | 180
| b= | 260 | [7 empty] | M24 | 21.2 | 352.99 | 24 | 452.39 | Q235B | 160 |  | GR50 | 310 | 180
| c= | 30 | [7 empty] | M27 | 24.17 | 458.82 | 27 | 572.56 | Q355B | 205
| H= | 200 | [7 empty] | M30 | 26.72 | 560.74 | 30 | 706.86 | 35# | 190
| N= | 100 | [7 empty] | M33 | 29.72 | 693.73 | 33 | 855.3 | 45# | 215
| La= | a+2c= | 220 | mm | [5 empty] | M36 | 32.25 | 816.86 | 36 | 1017.88 | Grade 75 | 468 | 240
| Lb= | b+2*c= | 320 | mm | [5 empty] | M39 | 35.25 | 975.91 | 39 | 1194.59
2 | 地脚螺栓拉力计算： | [8 empty] | M42 | 37.78 | 1121.02 | 42 | 1385.44 | Grade 75 | 468 | 240
| 偏心距ey = | M/N= | 2100 | mm | [5 empty] | M45 | 40.13 | 1264.82 | 45 | 1590.43
| ey | > | Lb/6+C/3= | 63.33 | mm |  |  |  |  | M48 | 43.31 | 1473.22 | 48 | 1809.56
| 计算柱脚底板受压区长度： | [8 empty] | M52 | 46.6 | 1705.54 | 52 | 2123.72
| 钢材和混凝土弹性模量的比值: | n = | 8.078 | [6 empty] | M56 | 50.84 | 2030.02 | 56 | 2463.01
| 螺栓净截面面积A0= | 352.99 | mm2 | [6 empty] | M60 | 54.84 | 2362.03 | 60 | 2827.43
| X向螺栓受拉数量nx= | 2 | [7 empty] | M64 | 58.37 | 2675.9 | 64 | 3216.99
| X向受拉侧锚栓的总有效面积: Aex = | nx *A0 | 705.98 | mm2 | [5 empty] | M68 | 61.5 | 2970.57 | 68 | 3631.68
| 受压区长度由下面一元三次方程求得: | [8 empty] | M72 | 65.5 | 3369.55 | 72 | 4071.5
| xn3 + Axn2 + Cxn + D = 0 | 其中系数 | -45120871.9039 | [6 empty] | M76 | 69.5 | 3793.67 | 76 | 4536.46
| A = 3(ey - La/2) = | 5820
| C = 6nAex*(ey + Lb/2 -c) /La= | 346840.4
| D = 6nAex(ey + Lb/2 - c)(lc - L)/La= | -100583716.22
| 单变量求解Xn= | 71.9552
Y方向混凝土最大压应力:
| σy = 2N(ey+Lb/2- lc)/B/(L-c-xn/3)xn = | 12.71 | N/mm2 | [8 empty] | 系数α
| X方向锚栓总拉力: | [10 empty] | b2/a2 | α
| Tax = N(ey - Lb/2 + xn/3)Lb -c - xn/3 = | 88.6 | KN | [8 empty] | 0.3 | 0.027
| 单个螺栓所承受拉力Nt= | Tax/2= | 44.3 | KN | [7 empty] | 0.35 | 0.036
| 螺栓抗力强度f= | 205 | N/mm2 | [8 empty] | 0.4 | 0.044
| 单个螺栓抗抗拉强度ft= | f*A0 | 72.36 | KN | [7 empty] | 0.45 | 0.052
| Nt | < | ft | 应力比= | 61.22% | [6 empty] | 0.5 | 0.06
|  | 满足要求 | [9 empty] | 0.55 | 0.068
[12 empty] | 0.6 | 0.075
3 | 柱脚底板计算： | [10 empty] | 0.65 | 0.081
| 螺栓孔直径D= | 22 | mm | [8 empty] | 0.7 | 0.087
| 底板材质 | Q355B | [9 empty] | 0.75 | 0.092
| 法兰板厚t= | 8 | mm
| 钢材抗拉强度设计值f= | 290 | N/mm2 | [8 empty] | 0.8 | 0.097
| b2= | 40 | [9 empty] | 0.85 | 0.101
| M1= | 1/2*σy *b2^2= | 10168 | N*mm | [7 empty] | 0.9 | 0.105
| 无加劲板时受压侧底板厚度t= | SQRT(6*M1/f)= | 14.5 | mm | [7 empty] | 0.95 | 0.109
| 无加劲板时受拉侧底板厚度t= | SQRT(6*Nt*b2/(D+2*b2)/f)= | 18.96 | mm | [7 empty] | 1 | 0.112
| 8 | < | 18.96
不满足要求
4 | 加劲板计算： | [10 empty] | 1.1 | 0.117
| 钢材抗剪设计值fv= | 170 | N/mm2 | [8 empty] | 1.2 | 0.121
| 加劲板厚度t= | 8 | mm | [8 empty] | 1.3 | 0.124
| 加劲板厚度h= | 150 | mm | [8 empty] | 1.4 | 0.126
| 剪应力τ= | 2*Nt/h/t= | 73.83 | N/mm2 | [7 empty] | 1.5 | 0.128
| 正剪应力σf= | 5*Nt*b2/h2/t= | 49.22 | N/mm2 | [7 empty] | 1.75 | 0.13
| 剪应力τ | < | fv | [8 empty] | 2 | 0.132
| 正剪应力σf | < | fv | [8 empty] | 2.1 | 0.133
满足要求

## 减速机选型
江苏新恒源能源技术有限公司
项 目 名 称： | 国华跟踪支架研发（60A型） |  |  | 减速机选型
设计条件：
最大风速V1= | 30 | m/s | 风压Wmax.= | 0.5625 | KN/m2
保护风速V2= | 14 | m/s | 风压Wpt.= | 0.1225 | KN/m2
面板宽度a= | 1.134 | m | 轴承直径d= | 0.203 | m
面板长度L= | 4.57 | m | 摩擦系数μ= | 0.2
一块光伏面板面积A= | 5.1824 | m2 | 面板倾角θ= | 0 | 度
面板重量W= | 0.64 | KN
面板扭矩系数γ1= | 0.1
面板体型系数γ2= | 0.06
大风放大系数β1= | 1.4
保护放大系数β2= | 1
面板数量P= | 60
面板与主梁平面距离S= | 115 | mm
扭矩计算：
最大风速下扭矩Tnm= | Wmax.*A*L*γ1*P*β1= | 111.9 | KN*m
保护风速下扭矩Tnp= | Wpt.*A*L*γ1*P*β2= | 17.41 | KN*m
面板自重产生偏心弯矩Mp= | W*P*S*cos(90-θ)= | 2.704e-16 | KN*m
风 摩擦 阻力弯矩Mc= | Wmax.*A*γ2*P*μ*d/2= | 0.046394 | KN*m
自重摩擦 阻力弯矩Mz= | W*P*d/2= | 0.77952 | KN*m
减速机荷载提资：
输出转矩T= | Tp+Mp+Mc+Mz= | 18.24 | KN*m
保持转矩T= | Tnp+Mp= | 111.9 | KN*m
设计： 审核 ： 批准： 日期：

## 风压雪压重现期换算
风压、雪压重现期换算
风压转换
W50= | 0.35 | KN/m2
W10= | 0.2 | KN/m2 | W25= | 0.29949 | KN/m2
W100= | 0.45 | KN/m2
雪压转换
S50= | 0.55 | KN/m2
S10= | 0.35 | KN/m2 | S25= | 0.46938 | KN/m2
S100= | 0.65 | KN/m2

## 主梁四边形计算
主梁各个工况计算书
4边 | 折减后应力ft= | 290.9478 | Mpa |  | 国标 | 材质 | 345 | 美标 |  |  | 材质 | 420
47m/s（ASCE） 面板地面夹角 30度 |  |  | α | 45 | 综合剪力V= |  | KN | S22=s33= | 58067.4197 | mm3 | Fcr= | 226.8 | h/t= | 45.0909 | 53.6745 | CV= | 1.1904 |  | SQRT(F)*W/t
折弯R | 口径(mm) | 130 | Cx | 64.9902 | Q/It= | 0.0016089 |  | ZX=Zy= | 66804.7188 | mm3 | C= | 88978.6098 | Kv= | 5 | 66.8492 | CV= | 1.7683 | 40.9091 | 720.2789 | 298.1541
3 | 板厚(mm) | 2.75 | Cy | 64.9902 | 剪应力= | 0 |  | Vn= | 164.241 | KN | Tc=Fcr*C= | 20.1803 | Cv= | 1
W/T | Mx（kn*m）Trans | 25 | σx | 430.534 | 扭矩T= |  | KN*m | V/Vn= | 0 |  | Tr/tc= | 0 | Au= | 651.75
43.0909 | My（kn*m）Long | 0 | σy | 0 | C/J= | 1.1471e-05 |  | Mn'=Mp=fy*z | 28057981.875 | KN*m | Mx/Mn= | 1.4822 | [8 empty] | 1.2479 | 1.2479
290.5783 | Ix=Iy | 3773812.3033 | 综合σ | 430.534 | 扭矩产生应力= | 0 | 应力比 | 翼缘Mn= | 16.867 | KN*m | My/Mn= | 0 | [5 empty] | 1.2493 |  |  | 0
|  |  | 重量kg/m | 10.988 | 弯、剪、扭应力= | 431 | 1.4814 | 腹板Mn= | 28.058 | KN*m | D/C= | 1.4822 | [8 empty] | 0
4边 | 折减后应力ft= | 337.3068 | Mpa |  | 国标 | 材质 | 420 | 美标 |  |  | 材质 | 420 | [8 empty] | 0
47m/s（ASCE）面板地面夹角 45度 |  |  | α | 45 | 综合剪力V= | 8 | KN | S22=s33= | 73404.8463 | mm3 | Fcr= | 226.8 | h/t= | 44.6667 | 53.6745 | CV= | 1.2017 | W/t | SQRT(F)*W/t
折弯R | 口径(mm) | 140 | Cx | 69.9894 | Q/It= | 0.0013698 |  | ZX=Zy= | 84474 | mm3 | C= | 112509.51 | Kv= | 5 | 66.8492 | CV= | 1.802 | 40.6667 | 716.0106 | 298.9958
3 | 板厚(mm) | 3 | Cy | 69.9894 | 剪应力= | 10.9586 |  | Vn= | 193.536 | KN | Tc=Fcr*C= | 25.5172 | Cv= | 1
W/T | Mx（kn*m）Trans | 11.8 | σx | 160.7523 | 扭矩T= | 17 | KN*m | V/Vn= | 0.041336 |  | Tr/tc= | 0.66622 | Au= | 768
42.6667 | My（kn*m）Long | 0.54 | σy | 7.3565 | C/J= | 9.0743e-06 |  | Mn'=Mp=fy*z | 35479080 | KN*m | Mx/Mn= | 0.54569
292.0514 | Ix=Iy | 5137563.294 | 综合σ | 168.1088 | 扭矩产生应力= | 154.2638 | 应力比 | 翼缘Mn= | 21.6241 | KN*m | My/Mn= | 0.024972 | [5 empty] | 1.071 |  |  | 0.83386
|  |  | 重量kg/m | 12.9054 | 弯、剪、扭应力= | 332 | 0.98427 | 腹板Mn= | 35.4791 | KN*m | D/C= | 1.0713
4边 | 折减后应力ft= | 338.3459 | Mpa |  | 国标 | 材质 | 420 | 美标 |  |  | 材质 | 420
47m/s（ASCE) 面板地面夹角60度 |  |  | α | 45 | 综合剪力V= | 8 | KN | S22=s33= | 40780.6208 | mm3 | Fcr= | 226.8 | h/t= | 44.4444 | 53.6745 | CV= | 1.2077 | W/t | SQRT(F)*W/t
折弯R | 口径(mm) | 120 | Cx | 59.9909 | Q/It= | 0.002125 |  | ZX=Zy= | 46800.2812 | mm3 | C= | 62348.6995 | Kv= | 5 | 66.8492 | CV= | 1.8201 | 46 | 809.9136 | 280.4773
10 | 板厚(mm) | 2.25 | Cy | 59.9909 | 剪应力= | 17.0002 |  | Vn= | 108.297 | KN | Tc=Fcr*C= | 14.1407 | Cv= | 1
W/T | Mx（kn*m）Trans | 12 | σx | 294.2574 | 扭矩T= | 17 | KN*m | V/Vn= | 0.073871 |  | Tr/tc= | 1.2022 | Au= | 429.75
42.4444 | My（kn*m）Long | 1 | σy | 24.5215 | C/J= | 1.6334e-05 |  | Mn'=Mp=fy*z | 19656118.125 | KN*m | Mx/Mn= | 0.98253
292.823 | Ix=Iy | 2446467.7474 | 综合σ | 318.7789 | 扭矩产生应力= | 277.6738 | 应力比 | 翼缘Mn= | 12.2134 | KN*m | My/Mn= | 0.081877
|  |  | 重量kg/m | 8.319 | 弯、剪、扭应力= | 602 | 1.7792 | 腹板Mn= | 19.6561 | KN*m | D/C= | 2.6928
4边 | 折减后应力ft= | 341.4031 | Mpa |  | 国标 | 材质 | 550 | 美标 |  |  | 材质 | 420
47m/s（ASCE） 面板地面夹角 30度 |  |  | α | 45 | 综合剪力V= | 8 | KN | S22=s33= | 61842.9048 | mm3 | Fcr= | 226.8 | h/t= | 53.6 | 53.6745 | CV= | 1.0014 |  | SQRT(F)*W/t
折弯R | 口径(mm) | 140 | Cx | 69.9894 | Q/It= | 0.0016378 |  | ZX=Zy= | 70906.25 | mm3 | C= | 94470.7812 | Kv= | 5 | 66.8492 | CV= | 1.2514 | 49.2 | 866.2554 | 269.3661
3 | 板厚(mm) | 2.5 | Cy | 69.9894 | 剪应力= | 13.1025 |  | Vn= | 162.54 | KN | Tc=Fcr*C= | 21.426 | Cv= | 1
W/T | Mx（kn*m）Trans | 12 | σx | 194.04 | 扭矩T= | 17 | KN*m | V/Vn= | 0.049219 |  | Tr/tc= | 0.79343 | Au= | 645
51.6 | My（kn*m）Long | 1 | σy | 16.17 | C/J= | 1.0771e-05 |  | Mn'=Mp=fy*z | 29780625 | KN*m | Mx/Mn= | 0.93218 | [8 empty] | 0.56243 | 1.7341
261.0328 | Ix=Iy | 4328349.6094 | 综合σ | 210.21 | 扭矩产生应力= | 183.1044 | 应力比 | 翼缘Mn= | 12.873 | KN*m | My/Mn= | 0.077682 | [5 empty] | 1.1594 |  |  | 0.04687
|  |  | 重量kg/m | 10.7937 | 弯、剪、扭应力= | 400 | 1.1716 | 腹板Mn= | 29.7806 | KN*m | D/C= | 1.7199 | [8 empty] | 0.070825
4边 | 折减后应力ft= | 396.3637 | Mpa |  | 国标 | 材质 | 550 | 美标 |  |  | 材质 | 420 | [8 empty] | 0.98975
47m/s（ASCE）面板地面夹角 45度 |  |  | α | 45 | 综合剪力V= | 8 | KN | S22=s33= | 57276.7822 | mm3 | Fcr= | 226.8 | h/t= | 45.7565 | 53.6745 | CV= | 1.173 | W/t | SQRT(F)*W/t
折弯R | 口径(mm) | 130 | Cx | 64.9902 | Q/It= | 0.0016321 |  | ZX=Zy= | 65874.106 | mm3 | C= | 87741.8503 | Kv= | 5 | 66.8492 | CV= | 1.7172 | 41.5424 | 731.4301 | 295.955
3 | 板厚(mm) | 2.71 | Cy | 64.9902 | 剪应力= | 13.0567 |  | Vn= | 161.9613 | KN | Tc=Fcr*C= | 19.8999 | Cv= | 1
W/T | Mx（kn*m）Trans | 12 | σx | 209.509 | 扭矩T= | 17 | KN*m | V/Vn= | 0.049395 |  | Tr/tc= | 0.85428 | Au= | 642.7036
43.7565 | My（kn*m）Long | 1 | σy | 17.4591 | C/J= | 1.163e-05 |  | Mn'=Mp=fy*z | 27667124.5292 | KN*m | Mx/Mn= | 0.7379
288.2674 | Ix=Iy | 3722428.6275 | 综合σ | 226.9681 | 扭矩产生应力= | 197.7016 | 应力比 | 翼缘Mn= | 16.2623 | KN*m | My/Mn= | 0.061492 | [5 empty] | 1.3871 |  |  | 1.0687
|  |  | 重量kg/m | 10.8316 | 弯、剪、扭应力= | 430 | 1.0849 | 腹板Mn= | 27.6671 | KN*m | D/C= | 1.616

## 主梁六边形计算
主梁各个工况计算书
47m/s（ASCE） 面板地面夹角 30度 |  |  | α | 30 | 综合剪力V= | 8 | KN
6边 | 口径(mm) | 138 | Cx | 68.9581 | Q/It= | 0.0017889
| 板厚(mm) | 2.5 | Cy | 39.813 | 剪应力= | 14.3114
| Mx（kn*m）Trans | 12 | σx | 276.6074 | 扭矩T= | 17 | KN*m
| My（kn*m）Long | 1 | σy | 13.3083 | C/J= | 1.2803e-05
| Ix=Iy | 2991596.1847 | 综合σ | 289.9157 | 扭矩产生应力= | 217.6436
|  |  | 重量kg/m | 9.2008 | 弯、剪、扭应力= | 495
47m/s（ASCE） 面板地面夹角 45度 |  |  | α | 30 | 综合剪力V= | 8 | KN
6边 | 口径(mm) | 162 | Cx | 80.9509 | Q/It= | 0.0013838
| 板厚(mm) | 2.75 | Cy | 46.737 | 剪应力= | 11.0701
| Mx（kn*m）Trans | 12 | σx | 181.8388 | 扭矩T= | 17 | KN*m
| My（kn*m）Long | 1 | σy | 8.7487 | C/J= | 8.4163e-06
| Ix=Iy | 5342150.1845 | 综合σ | 190.5875 | 扭矩产生应力= | 143.0766
|  |  | 重量kg/m | 11.8948 | 弯、剪、扭应力= | 328
47m/s（ASCE） 面板地面夹角 60度 |  |  | α | 30 | 综合剪力V= | 9.5 | KN
6边 | 口径(mm) | 155 | Cx | 77.453 | Q/It= | 0.0013289
| 板厚(mm) | 3 | Cy | 44.7175 | 剪应力= | 12.625
| Mx（kn*m）Trans | 14.1 | σx | 215.5064 | 扭矩T= | 10.3 | KN*m
| My（kn*m）Long | 1.46 | σy | 12.8835 | C/J= | 8.489e-06
| Ix=Iy | 5067538.944 | 综合σ | 228.3899 | 扭矩产生应力= | 87.4365
|  |  | 重量kg/m | 12.3854 | 弯、剪、扭应力= | 287

## 截面计算
主梁弯、剪、扭计算
序号 | 截面类形 | 截面 边数 | 口径(mm) | 板厚(mm) | 折弯R角 | 单重（kg/m） | 材质(Mpa) | 强度设计值(Mpa) | Mx 弯矩(KN*m) | My 弯矩(KN*m) | V 剪力(KN) | T 扭矩(KN*m) | σ 复合应力(Mpa) | R 应力比 | 扭转/挠度 计算长度（mm） | 扭转角度 （度） | 悬臂挠度（mm） | 备注 | W/T | Cx | Cy | Ix | Iy | σx | σy | Q/It | C/J | 剪应力 | 扭矩产生应力 | Ip | G
1 | 正 多 边 形 | 4 | 120 | 2.5 | 3 | 9.2238 | 345 | 289 | 22 |  |  |  | 489 | 169.2% | 1000 | 0 | 13.58 |  | 43.6 | 59.9909 | 59.9909 | 2701020.2344 | 2701020.2344 | 488.6304 | 0 | 0.0019166 | 1.4794e-05 | 0 | 0 | 4055585.9375 | 76923.0769
2 | [14 empty] | 1000
3 | [14 empty] | 1000
4 | [14 empty] | 1000
5 | [14 empty] | 1000
6 | [14 empty] | 1000
1 | 非 正 八 边 形 | - | 165.2 | 3 | 3 | 13.0567 | 420 | 378 | 18.7 | 1.3 | 12.5 | 12.7 | 327 | 86.51% | 1000 | 0.87 | 5.06 |  | 28.6018 | 47.6602 | 82.6 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 251.0135 | 11.1187 | 0.00127 | 7.633e-06 | 15.8755 | 96.9392 | 10821423.5769 | 76923.0769
2 |  | - | 165.2 | 3 | 3 | 13.0567 | 420 | 378 | 20.8 | 0.7 | 15 | 10.2 | 331 | 87.57% | 1000 | 0.7 | 5.63 |  | 28.6018 | 47.6602 | 82.6 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 279.2022 | 5.987 | 0.00127 | 7.633e-06 | 19.0506 | 77.8567 | 10821423.5769 | 76923.0769
3 |  | - | 141 | 2.4 | 3 | 8.9257 | 420 | 378 | 19 | 0.8 | 11 |  | 449 | 118.8% | 1000 | 0 | 10.31 |  | 30.2258 | 40.6785 | 70.5 | 3071473.0019 | 2781426.8159 | 436.11 | 11.7 | 0.0018579 | 1.3052e-05 | 20.4365 | 0 | 5401464.4849 | 76923.0769
4 |  | - | [12 empty] | 1000
[22 empty] | 46953000 | 42516000 | [6 empty] | 86540000
[22 empty] | 7.6302 | 7.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9971
| 0形截面特性计算 | [18 empty] | X轴 |  |  |  | Y轴 |  |  |  |  | 面积
| 口径 | 板厚 | 面积 mm2 | 重量 kg/m | 惯性矩Ix mm4 | 惯性矩Iy mm4 | 极惯性矩Ip mm4 |  | 中心层 | 夹角1 | 夹角2 | 夹角3 | 边长1 | 边2 | 边3 | 边3斜边 | 面积A1 | 面积A2 | 面积A3 | IX边1 | IX边2 | IX边3 | 边2距中心距 | Iy边1 | Iy边2 | Iy边3 | 边2距中心距 |  | 大圈高度 | 小圈高度 | 大圈底部 | 小圈底部
| 165.2 | 3 | 1663.279 | 13.0567 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 10821423.5769 |  | 162.2 | 60 | 45 | 30 | 93.6462 | 68.5538 | 43.4614 | 83.9609 | 280.9386 | 205.6614 | 130.3841 | 210.704 | 60446.7221 | 20523.4286 | 51.4153 | 205310.271 | 20251.738 | 97.7881 | 63.9616 |  | 12.7783 | 12.5462 | 44.2652 | 43.4614
| 165.2 | 3 | 1663.279 | 13.0567 | 6153533.8127 | 5572458.5309 | 10821423.5769 |  | 162.2 | 60 | 45 | 30 | 93.6462 | 68.5538 | 43.4614 | 83.9609 | 280.9386 | 205.6614 | 130.3841 | 210.704 | 60446.7221 | 20523.4286 | 51.4153 | 205310.271 | 20251.738 | 97.7881 | 63.9616 |  | 12.7783 | 12.5462 | 44.2652 | 43.4614
| 141 | 2.4 | 1137.0265 | 8.9257 | 3071473.0019 | 2781426.8159 | 5401464.4849 |  | 138.6 | 60 | 45 | 30 | 80.0207 | 58.5793 | 37.1378 | 71.7446 | 192.0498 | 140.5902 | 89.1306 | 92.1839 | 30169.3301 | 10244.1763 | 43.9344 | 102479.6903 | 10101.4322 | 42.7827 | 54.6552 |  | 10.9064 | 10.7207 | 37.7808 | 37.1378
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 固定支架荷载计算
光伏固定支架荷载计算书 | [14 empty] | 第六版P375 | P335
1.设计条件
|  | 风压Wo= | 0.32 | KN/m2 |  |  |  |  | 自定义体系系数 | [7 empty] | 体系系数（NB/T 10115）
|  | 雪压S0= | 0.2 | KN/m2 |  |  |  |  | \ | μs | A | B |  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 55
|  | 面板倾角Φ= | 20 | 0 |  |  |  |  | 正压 | 0.85 | 1.8 | 1.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.3 | 1.3
|  | 柱间距L= | 21.7 | m |  |  |  |  | 负压 | -1 | -1.6 | -1.5 |  |  |  |  | -0.95 | -1 | -1.3 | -1.6 | -1.6
|  | 拉条设置数量 | 0 |  |  |  |  | 正压 |  |  | 负压
|  | 面板宽度a= | 1.134 | m |  |  | A | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 面板长度b= | 2.278 | m |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | 面板自重M= | 26.9 | Kg |  |  |  | 1.75 | 2.1 | 1.8667 | 1.55 | 1.8 | 1.6333
|  | 面积A=a*b= | 2.5833 | m2
2.风荷载计算-正压 | [6 empty] | B | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 体系系数 | 自定义 |  |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | Wkz=γ*βz·μz·μs·W0= | 0.612 | KN/m2 |  |  |  | 1.35 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.8 | 1.5667 |  | 角度 | μs1 | μs2
|  | 重要性系数γ= | 1 | [11 empty] | 5 | 0.1 | -0.5
|  | 风振系数βz= | 1.5 | [11 empty] | 10 | 0.25 | -0.65
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.5 |  |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 20 | 0.6 | -1
|  | 体系系数μs= | 0.85 |  |  |  |  | 20 | 30 | 20 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1.3
3.风荷载计算-负压 | [7 empty] | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 40 | 1.3 | -1.6
|  | Wkn=γ*βz·μz·μs·W0= | -0.72 | KN/m2 | [10 empty] | 55 | 1.3 | -1.6
|  | 重要性系数γ= | 1 |  |  |  |  | 插值法
|  | 风振系数βz= | 1.5 |  |  |  |  | 20 | 30 | 20
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.5 |  |  |  |  | -1 | -1.3 | -1
|  | 体系系数μs= | -1 | [11 empty] | 角度 | μr
4.雪压计算 | [14 empty] | 25 | 1
|  | Sn=S0*μr= | 0.2 | KN/m2 |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 30 | 0.8
|  | 积雪分布系数μr= | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  | 35 | 0.6
5.输入荷载计算 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 | 0.4
| 三维计算 | 输入檩条荷载 | [12 empty] | 45 | 0.2
|  | 自重DEDD(D)= | 0.119 | KN/m | [10 empty] | 50 | 0
|  | 正压WIND(Wz)= | 0.697 | KN/m
|  | 负压WIND(Wn)= | -0.82 | KN/m
|  | 雪压Snow(S)= | 0.228 | KN/m
| 二维计算 | 输入斜梁荷载
|  | 自重DEAD= | 2.5823 | KN
|  | 正压WIND= | 15.1249 | KN | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 负压WIND= | -17.794 | KN | [9 empty] | 2: 跨内弯矩; 4: 支座弯矩; 6: 剪力; 8: 跨中挠度
|  | 雪压Snow= | 4.9476 | KN | [10 empty] | M1 | M2 | Mb | Mc | Va | VB左 | W1 | W2
6.檩条受力计算 | [13 empty] | 2 | 0.07 | 0.07 | -0.125 | -0.125 | 0.375 | -0.625 | 0.521 | 0.521
|  | 恒载分项系数γ1= | 1.2 | [10 empty] | 3 | 0.08 | 0.025 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 0.677 | 0.052
|  | 活荷载风向系数γ2= | 1.4 | [10 empty] | 4 | 0.077 | 0.036 | -0.107 | -0.071 | 0.393 | -0.607 | 0.632 | 0.186
|  | 风雪组合系数ε= | 0.7 | [10 empty] | 5 | 0.078 | 0.046 | -0.105 | -0.079 | 0.394 | -0.606 | 0.644 | 0.151
|  | 跨数nw= | 5
| 正压： | 檩条均布荷载qx= | γ1*D*cosΦ+γ2*Wz+ε*γ2*S*cosΦ
|  | = | 1.358 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | γ1*D*sinΦ+ε*γ2*S*sinΦ
|  | = | 0.139 | KN/m
|  | 最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -67.144 | KN*m
|  | 最大弯矩My= | K1*qy*L2= | -6.873 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | -17.86 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -1.83 | KN
|  | K1= | -0.105
|  | K2= | -0.606
| 负压： | 檩条均布荷载qx= | D*cosΦ+γ2*Wz
|  | = | -1.004 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | D*sinΦ
|  | = | 0.052 | KN/m
|  | 受压稳定最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -36.876 | KN*m
|  | 受压稳定最大弯矩My= | K1*qy*L2= | 1.91 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | 13.2 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -0.68 | KN
|  | K2= | -0.606
|  | K3= | 0.078
7.檩条强度、稳定计算 | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 强度计算最大弯矩Mx= | 67.144 | KN*m |  |  |  | 卷边C型钢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 拉条设置 |  |  |  | ft | 板厚t | 面积 | γ
|  | 强度计算最大弯矩My= | 6.873 | KN*m |  |  |  | 序号 | 名称 | 高度h | 宽度b | 板厚t | 卷边a | 重量kg/m | 面积A | Z0 | Ix(mm4) | Iy(mm4) | Wx(mm3) | Wy(mm3) | d | It | Iw |  | 0 | 1 |  | Q235B | 205 | 2 | 434 | 1.58 | 1.0826 | 221.929 | 235
|  | 稳定计算最大弯矩Mx= | 36.876 | KN*m |  |  |  | 1 | C100x50x30x3 | 100 | 50 | 3 | 30 | 5.8404 | 744 | 21.1538 | 1105192 | 297345.6095 | 22103.84 | 10307.9811 | 34.8808 | 2340 | 1215344501.2269 |  | 1 | 0.5 |  | Q355B | 300 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 321.456 | 345
|  | 稳定计算最大弯矩My= | 1.91 | KN*m |  |  |  | 2 | C80x40x15x2 | 80 | 40 | 2 | 15 | 2.8574 | 364 | 14.7368 | 368905.3333 | 85128.4358 | 9222.6333 | 3369.6673 | 23.8001 | 506.6667 | 145968070.339 |  | 2 | 0.33333 |  | Q420B | 375 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 401.82 | 420 | [7 empty] | ξ1 | ξ2
|  | 截面形状 | C型钢 |  |  |  |  | 3 | C80x40x15x1.5 | 80 | 40 | 1.5 | 15 | 2.1666 | 276 | 14.7368 | 283398.25 | 66285.0609 | 7084.9563 | 2623.7837 | 23.2359 | 213.75 | 113191909.7948 |  | 3 | 0.25 |  | Q450B | 392 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 420.036 | 450 | [7 empty] | 1.13 | 0.46
|  | 规格 | C115x40x15x2 |  |  |  |  | 4 | C90x50x15x2 | 90 | 50 | 2 | 15 | 3.3284 | 424 | 18.1818 | 563285.3333 | 151203.3499 | 12517.4519 | 4752.1053 | 28.3604 | 586.6667 | 300692535.3403 |  | 4 | 0.2 | [16 empty] | 1.35 | 0.14
|  | 主轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 5 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171 |  | 5 | 0.16667 | [16 empty] | 1.37 | 0.06
|  | 次轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 6 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171
|  | 净截面惯性矩Ix= | 777902.55 | mm4 |  |  |  | 7 | C100x40x15x1.8 | 100 | 40 | 1.8 | 15 | 2.8656 | 365.04 | 13.3333 | 564497.9232 | 84033.2832 | 11289.9585 | 3151.2481 | 22.0337 | 408.24 | 205224352.2431
|  | 净截面惯性矩Iy= | 86674.7556 | mm4 |  |  |  | 8 | C60x40x10x2 | 60 | 40 | 2 | 10 | 2.3864 | 304 | 15 | 182485.3333 | 65765.3333 | 6082.8444 | 2630.6133 | 23.3809 | 426.6667 | 55974935.7026
|  | 净截面抗弯模量Wx= | 13528.74 | mm3 |  |  |  | 9 | C120x40x15x2 | 120 | 40 | 2 | 15 | 3.4854 | 444 | 12.1739 | 955812 | 97615.5161 | 15930.2 | 3508.0576 | 20.9037 | 613.3333 | 328744226.6889
|  | 净截面抗弯模量Wy= | 3145.4548 | mm3 |  |  |  | 10 | C140x40x15x1.8 | 140 | 40 | 1.8 | 15 | 3.4308 | 437.04 | 11.2 | 1249276.4832 | 93467.7408 | 17846.8069 | 3245.4077 | 19.6386 | 486 | 415067395.589 |  | 0 | 1
|  | 重量G= | 0.034069 | KN/m |  |  |  | 11 | C130x40x15x2 | 130 | 40 | 2 | 15 | 3.6424 | 464 | 11.6667 | 1155538.6667 | 100067.5556 | 17777.5179 | 3531.7961 | 20.3195 | 640 | 389830821.8351 |  | h | b | z0 | 面积A | 高度h | Ix | Iy | ix | iy | L0跨度 | λx长细比 | λy | Λw | I2-A*E2/S2 | (s2+i2/)2s2 | s2 | i02 | Wx | ξ1 | ξ2 | ξ | η | 稳定系数ψ | d | e0 | e | It | Iw | K | q | 跨中 | Ww | B/W
|  | 材质 | Q355B | [20 empty] | 345 | 115 | 40 | 12.4444 | 434 | 115 | 864336.1667 | 96305.284 | 44.6269 | 14.8964 | 21700 | 486.2541 | 1456.7316 | 510.4897 | 0.16902 | 0.62776 | 13096.0879 | 3346.2704 | 15031.9333 | 1.35 | 0.14 | 35.5499 | 0.081948 | 0.037572 | 21.2128 | 33.6573 | 41.2128 | 600 | 300596438.2171 | 0.00088794 | 1.3651 | 71356029.3553 | 14170513.9418 | 5.0355 | 142712058.7105 | 10.0711
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | σ= | Mx/Wx+My/Wy +B/W
|  | = | 7158.19 | > | 300 | 2386%
强度不满足要求
|  | 毛截面惯性矩Ix= | 864336.1667 | mm4
|  | 毛截面惯性矩Iy= | 96305.284 | mm4
|  | 毛截面抗弯模量Wx= | 15031.9333 | mm3
|  | 毛截面抗弯模量Wy= | 3494.9498 | mm3
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | 稳定系数ψ= | 0.04
|  | σ= | Mx/ψWx+My/ψWy
|  | = | 61875.94 | > | 300 | 20625%
稳定不满足要求
Note on C9: WAN:与斜梁垂直方向
Note on C10: WAN:与斜梁平行方向
Note on C11: WAN: 输入檩条受力重量

## 25年一遇固定支架荷载计算
光伏固定支架荷载计算书 | [14 empty] | 第六版P375 | P335
1.设计条件
|  | 风压Wo= | 0.47 | KN/m2 |  |  |  |  | 自定义体系系数 | [7 empty] | 体系系数（NB/T 10115）
|  | 雪压S0= | 0.33 | KN/m2 |  |  |  |  | \ | μs | A | B |  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 55
|  | 面板倾角Φ= | 18 | 0 |  |  |  |  | 正压 | 0.83 | 1.8 | 1.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.3 | 1.3
|  | 柱间距L= | 2.95 | m |  |  |  |  | 负压 | -0.98 | -1.6 | -1.5 |  |  |  |  | -0.95 | -1 | -1.3 | -1.6 | -1.6
|  | 拉条设置数量 | 0 |  |  |  |  | 正压 |  |  | 负压
|  | 面板宽度a= | 1.134 | m |  |  | A | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 面板长度b= | 2.465 | m |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | 面板自重M= | 38 | Kg |  |  |  | 1.75 | 2.1 | 1.8667 | 1.55 | 1.8 | 1.6333
|  | 面积A=a*b= | 2.7953 | m2
2.风荷载计算-正压 | [6 empty] | B | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 体系系数 | 自定义 |  |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | Wkz=γ*βz·μz·μs·W0= | 0.72949 | KN/m2 |  |  |  | 1.35 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.8 | 1.5667 |  | 角度 | μs1 | μs2
|  | 重要性系数γ= | 1 | [11 empty] | 5 | 0.1 | -0.5
|  | 风振系数βz= | 1.7 | [11 empty] | 10 | 0.25 | -0.65
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.1 |  |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 20 | 0.6 | -1
|  | 体系系数μs= | 0.83 |  |  |  |  | 10 | 20 | 18 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1.3
3.风荷载计算-负压 | [7 empty] | 0.25 | 0.6 | 0.53 |  |  |  |  | 40 | 1.3 | -1.6
|  | Wkn=γ*βz·μz·μs·W0= | -0.86132 | KN/m2 | [10 empty] | 55 | 1.3 | -1.6
|  | 重要性系数γ= | 1 |  |  |  |  | 插值法
|  | 风振系数βz= | 1.7 |  |  |  |  | 10 | 20 | 18
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.1 |  |  |  |  | -0.65 | -1 | -0.93
|  | 体系系数μs= | -0.98 | [11 empty] | 角度 | μr
4.雪压计算 | [14 empty] | 25 | 1
|  | Sn=S0*μr= | 0.33 | KN/m2 |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 30 | 0.8
|  | 积雪分布系数μr= | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 18 |  |  |  |  | 35 | 0.6
5.输入荷载计算 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 | 0.4
| 三维计算 | 输入檩条荷载 | [12 empty] | 45 | 0.2
|  | 自重DEDD(D)= | 0.168 | KN/m | [10 empty] | 50 | 0
|  | 正压WIND(Wz)= | 0.899 | KN/m
|  | 负压WIND(Wn)= | -1.062 | KN/m
|  | 雪压Snow(S)= | 0.407 | KN/m
| 二维计算 | 输入斜梁荷载
|  | 自重DEAD= | 0.4956 | KN
|  | 正压WIND= | 2.6521 | KN | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 负压WIND= | -3.1329 | KN | [9 empty] | 2: 跨内弯矩; 4: 支座弯矩; 6: 剪力; 8: 跨中挠度
|  | 雪压Snow= | 1.2006 | KN | [10 empty] | M1 | M2 | Mb | Mc | Va | VB左 | W1 | W2
6.檩条受力计算 | [13 empty] | 2 | 0.07 | 0.07 | -0.125 | -0.125 | 0.375 | -0.625 | 0.521 | 0.521
|  | 恒载分项系数γ1= | 1.2 | [10 empty] | 3 | 0.08 | 0.025 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 0.677 | 0.052
|  | 活荷载风向系数γ2= | 1.4 | [10 empty] | 4 | 0.077 | 0.036 | -0.107 | -0.071 | 0.393 | -0.607 | 0.632 | 0.186
|  | 风雪组合系数ε= | 0.7 | [10 empty] | 5 | 0.078 | 0.046 | -0.105 | -0.079 | 0.394 | -0.606 | 0.644 | 0.151
|  | 跨数nw= | 5
| 正压： | 檩条均布荷载qx= | γ1*D*cosΦ+γ2*Wz+ε*γ2*S*cosΦ
|  | = | 1.869 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | γ1*D*sinΦ+ε*γ2*S*sinΦ
|  | = | 0.198 | KN/m
|  | 最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -1.708 | KN*m
|  | 最大弯矩My= | K1*qy*L2= | -0.181 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | -3.34 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -0.35 | KN
|  | K1= | -0.105
|  | K2= | -0.606
| 负压： | 檩条均布荷载qx= | D*cosΦ+γ2*Wz
|  | = | -1.295 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | D*sinΦ
|  | = | 0.062 | KN/m
|  | 受压稳定最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -0.879 | KN*m
|  | 受压稳定最大弯矩My= | K1*qy*L2= | 0.042 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | 2.32 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -0.11 | KN
|  | K2= | -0.606
|  | K3= | 0.078
7.檩条强度、稳定计算 | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 强度计算最大弯矩Mx= | 1.708 | KN*m |  |  |  | 卷边C型钢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 拉条设置 |  |  |  | ft | 板厚t | 面积 | γ
|  | 强度计算最大弯矩My= | 0.181 | KN*m |  |  |  | 序号 | 名称 | 高度h | 宽度b | 板厚t | 卷边a | 重量kg/m | 面积A | Z0 | Ix(mm4) | Iy(mm4) | Wx(mm3) | Wy(mm3) | d | It | Iw |  | 0 | 1 |  | Q235B | 205 | 2 | 434 | 1.58 | 1.0826 | 221.929 | 235
|  | 稳定计算最大弯矩Mx= | 0.879 | KN*m |  |  |  | 1 | C100x50x30x3 | 100 | 50 | 3 | 30 | 5.8404 | 744 | 21.1538 | 1105192 | 297345.6095 | 22103.84 | 10307.9811 | 34.8808 | 2340 | 1215344501.2269 |  | 1 | 0.5 |  | Q355B | 300 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 321.456 | 345
|  | 稳定计算最大弯矩My= | 0.042 | KN*m |  |  |  | 2 | C80x40x15x2 | 80 | 40 | 2 | 15 | 2.8574 | 364 | 14.7368 | 368905.3333 | 85128.4358 | 9222.6333 | 3369.6673 | 23.8001 | 506.6667 | 145968070.339 |  | 2 | 0.33333 |  | Q420B | 375 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 401.82 | 420 | [7 empty] | ξ1 | ξ2
|  | 截面形状 | C型钢 |  |  |  |  | 3 | C80x40x15x1.5 | 80 | 40 | 1.5 | 15 | 2.1666 | 276 | 14.7368 | 283398.25 | 66285.0609 | 7084.9563 | 2623.7837 | 23.2359 | 213.75 | 113191909.7948 |  | 3 | 0.25 |  | Q450B | 392 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 420.036 | 450 | [7 empty] | 1.13 | 0.46
|  | 规格 | C115x40x15x2 |  |  |  |  | 4 | C90x50x15x2 | 90 | 50 | 2 | 15 | 3.3284 | 424 | 18.1818 | 563285.3333 | 151203.3499 | 12517.4519 | 4752.1053 | 28.3604 | 586.6667 | 300692535.3403 |  | 4 | 0.2 | [16 empty] | 1.35 | 0.14
|  | 主轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 5 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171 |  | 5 | 0.16667 | [16 empty] | 1.37 | 0.06
|  | 次轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 6 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171
|  | 净截面惯性矩Ix= | 777902.55 | mm4 |  |  |  | 7 | C100x40x15x1.8 | 100 | 40 | 1.8 | 15 | 2.8656 | 365.04 | 13.3333 | 564497.9232 | 84033.2832 | 11289.9585 | 3151.2481 | 22.0337 | 408.24 | 205224352.2431
|  | 净截面惯性矩Iy= | 86674.7556 | mm4 |  |  |  | 8 | C60x40x10x2 | 60 | 40 | 2 | 10 | 2.3864 | 304 | 15 | 182485.3333 | 65765.3333 | 6082.8444 | 2630.6133 | 23.3809 | 426.6667 | 55974935.7026
|  | 净截面抗弯模量Wx= | 13528.74 | mm3 |  |  |  | 9 | C120x40x15x2 | 120 | 40 | 2 | 15 | 3.4854 | 444 | 12.1739 | 955812 | 97615.5161 | 15930.2 | 3508.0576 | 20.9037 | 613.3333 | 328744226.6889
|  | 净截面抗弯模量Wy= | 3145.4548 | mm3 |  |  |  | 10 | C140x40x15x1.8 | 140 | 40 | 1.8 | 15 | 3.4308 | 437.04 | 11.2 | 1249276.4832 | 93467.7408 | 17846.8069 | 3245.4077 | 19.6386 | 486 | 415067395.589 |  | 0 | 1
|  | 重量G= | 0.034069 | KN/m |  |  |  | 11 | C130x40x15x2 | 130 | 40 | 2 | 15 | 3.6424 | 464 | 11.6667 | 1155538.6667 | 100067.5556 | 17777.5179 | 3531.7961 | 20.3195 | 640 | 389830821.8351 |  | h | b | z0 | 面积A | 高度h | Ix | Iy | ix | iy | L0跨度 | λx长细比 | λy | Λw | I2-A*E2/S2 | (s2+i2/)2s2 | s2 | i02 | Wx | ξ1 | ξ2 | ξ | η | 稳定系数ψ | d | e0 | e | It | Iw | K | q | 跨中 | Ww | B/W
|  | 材质 | Q355B | [20 empty] | 345 | 115 | 40 | 12.4444 | 434 | 115 | 864336.1667 | 96305.284 | 44.6269 | 14.8964 | 2950 | 66.1037 | 198.0349 | 163.4727 | 3.7942 | 3.368 | 583.3783 | 3346.2704 | 15031.9333 | 1.35 | 0.14 | 1.5836 | 0.081948 | 0.45169 | 21.2128 | 33.6573 | 41.2128 | 600 | 300596438.2171 | 0.00088794 | 1.8795 | 98242750.1452 | 14170513.9418 | 6.9329 | 196485500.2903 | 13.8658
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | σ= | Mx/Wx+My/Wy +B/W
|  | = | 197.66 | < | 300 | 65.89%
强度满足要求
|  | 毛截面惯性矩Ix= | 864336.1667 | mm4
|  | 毛截面惯性矩Iy= | 96305.284 | mm4
|  | 毛截面抗弯模量Wx= | 15031.9333 | mm3
|  | 毛截面抗弯模量Wy= | 3494.9498 | mm3
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | 稳定系数ψ= | 0.45
|  | σ= | Mx/ψWx+My/ψWy
|  | = | 141.96 | < | 300 | 47.32%
稳定满足要求
Note on C9: WAN:与斜梁垂直方向
Note on C10: WAN:与斜梁平行方向
Note on C11: WAN: 输入檩条受力重量

## 型钢开孔折减
| 卷边C型钢 | [8 empty] | 未开孔特性 | [5 empty] | 开孔后特性 |  |  |  | 折减系数
序号 | 名称 | 高度h | 宽度b | 板厚t | 卷边C | 上翼缘开孔 直径 | 下上翼缘开孔 直径 | 腹板开孔 直径 | 重量kg/m | 面积A mm2 | X0 | Ix(mm4) | Iy(mm4) | Wx(mm3) | Wymin (mm3) | 面积A mm2 | X0 | Ix(mm4) | Iy(mm4) | 面积折减 | Ix折减 | Iy折减 | 应力增大系数
1 | C70x40x15x2 | 70 | 40 | 2 | 15 |  |  |  | 2.7004 | 344 | 15.5556 | 270178.6667 | 81102.6173 | 7719.3905 | 3317.8343 | 344 | 15.5556 | 270178.6667 | 81102.6173 | 1 | 1 | 1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 50年一遇固定支架荷载计算 (风压高度1.2)
光伏固定支架荷载计算书 | [14 empty] | 第六版P375 | P335
1.设计条件
|  | 风压Wo= | 0.45 | KN/m2 |  |  |  |  | 自定义体系系数 | [7 empty] | 体系系数（NB/T 10115）
|  | 雪压S0= | 0.25 | KN/m2 |  |  |  |  | \ | μs | A | B |  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 55
|  | 面板倾角Φ= | 20 | 0 |  |  |  |  | 正压 | 0.85 | 1.8 | 1.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.3 | 1.3
|  | 柱间距L= | 21.7 | m |  |  |  |  | 负压 | -1 | -1.6 | -1.5 |  |  |  |  | -0.95 | -1 | -1.3 | -1.6 | -1.6
|  | 拉条设置数量 | 0 |  |  |  |  | 正压 |  |  | 负压
|  | 面板宽度a= | 1.303 | m |  |  | A | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 面板长度b= | 2.384 | m |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | 面板自重M= | 36 | Kg |  |  |  | 1.75 | 2.1 | 1.8667 | 1.55 | 1.8 | 1.6333
|  | 面积A=a*b= | 3.1064 | m2
2.风荷载计算-正压 | [6 empty] | B | 插值法 |  |  | 插值法
|  | 体系系数 | 自定义 |  |  |  |  | 22.5 | 30 | 25 | 22.5 | 30 | 25
|  | Wkz=γ*βz·μz·μs·W0= | 0.86062 | KN/m2 |  |  |  | 1.35 | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.8 | 1.5667 |  | 角度 | μs1 | μs2
|  | 重要性系数γ= | 1 | [11 empty] | 5 | 0.1 | -0.5
|  | 风振系数βz= | 1.5 | [11 empty] | 10 | 0.25 | -0.65
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.5 |  |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 20 | 0.6 | -1
|  | 体系系数μs= | 0.85 |  |  |  |  | 20 | 30 | 20 |  |  |  |  | 30 | 1 | -1.3
3.风荷载计算-负压 | [7 empty] | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 40 | 1.3 | -1.6
|  | Wkn=γ*βz·μz·μs·W0= | -1.0125 | KN/m2 | [10 empty] | 55 | 1.3 | -1.6
|  | 重要性系数γ= | 1 |  |  |  |  | 插值法
|  | 风振系数βz= | 1.5 |  |  |  |  | 20 | 30 | 20
|  | 风压高度变化系数μz= | 1.5 |  |  |  |  | -1 | -1.3 | -1
|  | 体系系数μs= | -1 | [11 empty] | 角度 | μr
4.雪压计算 | [14 empty] | 25 | 1
|  | Sn=S0*μr= | 0.25 | KN/m2 |  |  |  | 插值法 | [6 empty] | 30 | 0.8
|  | 积雪分布系数μr= | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 20 |  |  |  |  | 35 | 0.6
5.输入荷载计算 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 | 0.4
| 三维计算 | 输入檩条荷载 | [12 empty] | 45 | 0.2
|  | 自重DEDD(D)= | 0.138 | KN/m | [10 empty] | 50 | 0
|  | 正压WIND(Wz)= | 1.026 | KN/m
|  | 负压WIND(Wn)= | -1.207 | KN/m
|  | 雪压Snow(S)= | 0.298 | KN/m
| 二维计算 | 输入斜梁荷载
|  | 自重DEAD= | 2.9946 | KN
|  | 正压WIND= | 22.2642 | KN | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 负压WIND= | -26.1919 | KN | [9 empty] | 2: 跨内弯矩; 4: 支座弯矩; 6: 剪力; 8: 跨中挠度
|  | 雪压Snow= | 6.4666 | KN | [10 empty] | M1 | M2 | Mb | Mc | Va | VB左 | W1 | W2
6.檩条受力计算 | [13 empty] | 2 | 0.07 | 0.07 | -0.125 | -0.125 | 0.375 | -0.625 | 0.521 | 0.521
|  | 恒载分项系数γ1= | 1.2 | [10 empty] | 3 | 0.08 | 0.025 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 0.677 | 0.052
|  | 活荷载风向系数γ2= | 1.4 | [10 empty] | 4 | 0.077 | 0.036 | -0.107 | -0.071 | 0.393 | -0.607 | 0.632 | 0.186
|  | 风雪组合系数ε= | 0.7 | [10 empty] | 5 | 0.078 | 0.046 | -0.105 | -0.079 | 0.394 | -0.606 | 0.644 | 0.151
|  | 跨数nw= | 5
| 正压： | 檩条均布荷载qx= | γ1*D*cosΦ+γ2*Wz+ε*γ2*S*cosΦ
|  | = | 1.905 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | γ1*D*sinΦ+ε*γ2*S*sinΦ
|  | = | 0.171 | KN/m
|  | 最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -94.19 | KN*m
|  | 最大弯矩My= | K1*qy*L2= | -8.455 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | -25.05 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -2.25 | KN
|  | K1= | -0.105
|  | K2= | -0.606
| 负压： | 檩条均布荷载qx= | D*cosΦ+γ2*Wz
|  | = | -1.528 | KN/m
|  | 檩条均布荷载qy= | D*sinΦ
|  | = | 0.059 | KN/m
|  | 受压稳定最大弯矩Mx= | K1*qx*L2= | -56.123 | KN*m
|  | 受压稳定最大弯矩My= | K1*qy*L2= | 2.167 | KN*m
|  | 最大剪力Vx= | K2*qx*L= | 20.09 | KN
|  | 最大剪力Vy= | K2*qy*L= | -0.78 | KN
|  | K2= | -0.606
|  | K3= | 0.078
7.檩条强度、稳定计算 | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 强度计算最大弯矩Mx= | 94.19 | KN*m |  |  |  | 卷边C型钢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 拉条设置 |  |  |  | ft | 板厚t | 面积 | γ
|  | 强度计算最大弯矩My= | 8.455 | KN*m |  |  |  | 序号 | 名称 | 高度h | 宽度b | 板厚t | 卷边a | 重量kg/m | 面积A | Z0 | Ix(mm4) | Iy(mm4) | Wx(mm3) | Wy(mm3) | d | It | Iw |  | 0 | 1 |  | Q235B | 205 | 2 | 434 | 1.58 | 1.0826 | 221.929 | 235
|  | 稳定计算最大弯矩Mx= | 56.123 | KN*m |  |  |  | 1 | C100x50x30x3 | 100 | 50 | 3 | 30 | 5.8404 | 744 | 21.1538 | 1105192 | 297345.6095 | 22103.84 | 10307.9811 | 34.8808 | 2340 | 1215344501.2269 |  | 1 | 0.5 |  | Q355B | 300 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 321.456 | 345
|  | 稳定计算最大弯矩My= | 2.167 | KN*m |  |  |  | 2 | C80x40x15x2 | 80 | 40 | 2 | 15 | 2.8574 | 364 | 14.7368 | 368905.3333 | 85128.4358 | 9222.6333 | 3369.6673 | 23.8001 | 506.6667 | 145968070.339 |  | 2 | 0.33333 |  | Q420B | 375 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 401.82 | 420 | [7 empty] | ξ1 | ξ2
|  | 截面形状 | C型钢 |  |  |  |  | 3 | C80x40x15x1.5 | 80 | 40 | 1.5 | 15 | 2.1666 | 276 | 14.7368 | 283398.25 | 66285.0609 | 7084.9563 | 2623.7837 | 23.2359 | 213.75 | 113191909.7948 |  | 3 | 0.25 |  | Q450B | 392 | 2 | 434 | 1.48 | 1.0715 | 420.036 | 450 | [7 empty] | 1.13 | 0.46
|  | 规格 | C115x40x15x2 |  |  |  |  | 4 | C90x50x15x2 | 90 | 50 | 2 | 15 | 3.3284 | 424 | 18.1818 | 563285.3333 | 151203.3499 | 12517.4519 | 4752.1053 | 28.3604 | 586.6667 | 300692535.3403 |  | 4 | 0.2 | [16 empty] | 1.35 | 0.14
|  | 主轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 5 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171 |  | 5 | 0.16667 | [16 empty] | 1.37 | 0.06
|  | 次轴净截面系数 | 0.9 |  |  |  |  | 6 | C115x40x15x2 | 115 | 40 | 2 | 15 | 3.4069 | 434 | 12.4444 | 864336.1667 | 96305.284 | 15031.9333 | 3494.9498 | 21.2128 | 600 | 300596438.2171
|  | 净截面惯性矩Ix= | 777902.55 | mm4 |  |  |  | 7 | C100x40x15x1.8 | 100 | 40 | 1.8 | 15 | 2.8656 | 365.04 | 13.3333 | 564497.9232 | 84033.2832 | 11289.9585 | 3151.2481 | 22.0337 | 408.24 | 205224352.2431
|  | 净截面惯性矩Iy= | 86674.7556 | mm4 |  |  |  | 8 | C60x40x10x2 | 60 | 40 | 2 | 10 | 2.3864 | 304 | 15 | 182485.3333 | 65765.3333 | 6082.8444 | 2630.6133 | 23.3809 | 426.6667 | 55974935.7026
|  | 净截面抗弯模量Wx= | 13528.74 | mm3 |  |  |  | 9 | C120x40x15x2 | 120 | 40 | 2 | 15 | 3.4854 | 444 | 12.1739 | 955812 | 97615.5161 | 15930.2 | 3508.0576 | 20.9037 | 613.3333 | 328744226.6889
|  | 净截面抗弯模量Wy= | 3145.4548 | mm3 |  |  |  | 10 | C140x40x15x1.8 | 140 | 40 | 1.8 | 15 | 3.4308 | 437.04 | 11.2 | 1249276.4832 | 93467.7408 | 17846.8069 | 3245.4077 | 19.6386 | 486 | 415067395.589 |  | 0 | 1
|  | 重量G= | 0.034069 | KN/m |  |  |  | 11 | C130x40x15x2 | 130 | 40 | 2 | 15 | 3.6424 | 464 | 11.6667 | 1155538.6667 | 100067.5556 | 17777.5179 | 3531.7961 | 20.3195 | 640 | 389830821.8351 |  | h | b | z0 | 面积A | 高度h | Ix | Iy | ix | iy | L0跨度 | λx长细比 | λy | Λw | I2-A*E2/S2 | (s2+i2/)2s2 | s2 | i02 | Wx | ξ1 | ξ2 | ξ | η | 稳定系数ψ | d | e0 | e | It | Iw | K | q | 跨中 | Ww | B/W
|  | 材质 | Q355B | [20 empty] | 345 | 115 | 40 | 12.4444 | 434 | 115 | 864336.1667 | 96305.284 | 44.6269 | 14.8964 | 21700 | 486.2541 | 1456.7316 | 510.4897 | 0.16902 | 0.62776 | 13096.0879 | 3346.2704 | 15031.9333 | 1.35 | 0.14 | 35.5499 | 0.081948 | 0.037572 | 21.2128 | 33.6573 | 41.2128 | 600 | 300596438.2171 | 0.00088794 | 1.9127 | 99978211.9093 | 14170513.9418 | 7.0554 | 199956423.8185 | 14.1107
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | σ= | Mx/Wx+My/Wy +B/W
|  | = | 9664.33 | > | 300 | 3221%
强度不满足要求
|  | 毛截面惯性矩Ix= | 864336.1667 | mm4
|  | 毛截面惯性矩Iy= | 96305.284 | mm4
|  | 毛截面抗弯模量Wx= | 15031.9333 | mm3
|  | 毛截面抗弯模量Wy= | 3494.9498 | mm3
|  | 强度设计值ft= | 300 | Mpa
|  | 稳定系数ψ= | 0.04
|  | σ= | Mx/ψWx+My/ψWy
|  | = | 93959.66 | > | 300 | 31320%
稳定不满足要求
Note on C9: WAN:与斜梁垂直方向
Note on C10: WAN:与斜梁平行方向
Note on C11: WAN: 输入檩条受力重量

## 预应力钢丝绳计算
预应力计算
圆钢直径 | 预应力(N) | 面积(mm^2) | 钢丝绳单重kg/km | 组件重量kg/km | 弹性模量(Mpa) | 档距（m） | 应变 | 膨胀系数 (1/℃10-6) | 降低温度 | 弧垂（mm）
13.355 | 70000 | 140.0805 | 1720 | 14850 | 181400 | 21.3 | 0.0027548 | 11.5 | 239.544 | 134.2436
13.355 | 70000 | 140.0805 | 1720 | 14850 | 181400 | 31.7 | 0.0027548 | 11.5 | 239.544 | 297.3398
6 | 15000 | 28.2743 | 222 |  | 181400 | 21.39 | 0.0029246 | 11.5 | 254.3102 | 8.4643
|  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
各工况下钢丝绳张力计算
风载分项系数 | 圆钢直径 | 索预应力(N) | 面积(mm^2) | 钢丝绳单重kg/km | 组件重量kg/km | 弹性模量(Mpa) | 膨胀系数(1/℃10-6) | 施工温度℃ |  |  | 应变 | 温度 | 面积
1 | 13.35 | 72000 | 139.9756 | 1099 | 14991 | 181400 | 11.5 | 15 |  |  | 0.0028356 | 246.5727 | 2.7012
风雪组合系数 | 一跨内组件数量 | 组件宽度（m） | 组件长度(m) | 组件单重（kg） | 组件倾角 | 体型系数 | 风振系数 | [18 empty] | σ |  |  |  |  | α
1 | 18 | 1.134 | 2.382 | 34 | 20 | 1 | 1
恒载分项系数 | 温度组合系数 | 积雪分布系数
1 | 1 | 1
雪压KN/m2 | 一块自重KN/m2 | 风压KN/m2 | 温度℃ | 档距（m） | 索张力（N） | 弧垂（mm） | 线长 |  |  |  | 温差 | 温度 | 应变 | 温度张力 | 风荷载Wo/2*A | σm | 雪N/m | 风N/m | 垂直风*cosθ | 水平风*cosθ | 组件自重N/m | 钢丝绳自重 | 总N/m | γm组件 | γm钢丝绳 | γ风1 | γ风2 | γ雪 | γ总挠度用 | γ总 | b | a | A | c | △ | Θ | σ
|  |  | 28 | 21.4 | 68205.2501 | 9.224 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -487.1753 | 487.1753 | -1 | 1.0025 | 0.070573 | 487.2652
|  |  | 29 | 21.4 | 67913.3553 | 9.2636 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -485.0892 | 485.0892 | -1 | 1.0025 | 0.071028 | 485.1799
|  |  | 30 | 21.4 | 67621.462 | 9.3036 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -483.0031 | 483.0031 | -1 | 1.0026 | 0.071489 | 483.0946
|  |  | 31 | 21.4 | 67329.57 | 9.3439 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -480.917 | 480.917 | -1 | 1.0026 | 0.071954 | 481.0093
|  |  | 32 | 21.4 | 67037.6795 | 9.3846 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -478.8309 | 478.8309 | -1 | 1.0026 | 0.072425 | 478.924
|  |  | 33 | 21.4 | 66745.7905 | 9.4257 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -476.7448 | 476.7448 | -1 | 1.0027 | 0.0729 | 476.8387
|  |  | 34 | 21.4 | 66453.903 | 9.4671 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -474.6587 | 474.6587 | -1 | 1.0027 | 0.073381 | 474.7534
|  |  | 35 | 21.4 | 66162.017 | 9.5088 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -472.5726 | 472.5726 | -1 | 1.0027 | 0.073867 | 472.6681
|  |  | 36 | 21.4 | 65870.1326 | 9.551 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 514.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0.078514 | 0 | 0 | 0 | 0.078514 | 0.078514 | 21337.5301 | -470.4865 | 470.4865 | -1 | 1.0028 | 0.074359 | 470.5829

## 预应力管桩基础计算
预应力水泥桩强度计算书
项目名称： 型 号 ：φ150x8x16.13xY
1. | 设计参数
1）钢筋参数
| 管桩长度L= | 8 | m |  |  | 填写区域
| 砼杆壁厚(mm) | 50 | mm |  |  | 自动生成
| 管桩外径D= | 300 | mm
| 管桩内径d= | 200 | mm
| 钢丝直径d0= | 6 | mm
| 钢丝数量n= | 11
| 钢丝面积Ap= | 311.02 | mm2
| 环形管桩截面积A= | 3.14*（D2-d2）/4= | 39270 | mm2
| 预应力钢筋强度标准值fpty= | 1570 | N/mm2
| 预应力钢筋抗拉强度设计值fp= | 1070 | N/mm2
| 预应力钢筋抗压强度设计值fp’= | 400 | N/mm2
| 碳素钢丝弹性模量Es= | 200000 | N/mm2
| 碳素钢丝张拉控制应力σcon= | 0.75*fpt= | 1177.5 | N/mm2
2）混凝土参数(混凝土标号:C50)
| 混凝土轴心抗压强度标准值fck= | 32 | N/mm2
| 混凝土轴心抗压强度设计值fc= | 23.5 | N/mm2
| 混凝土弯曲抗压强度标准值fcmk= | 35 | N/mm2
| 混凝土弯曲抗压强度设计值fcm= | 26 | N/mm2
| 混凝土抗拉强度标准值ftk= | 2.75 | N/mm2
| 混凝土抗拉强度设计值ft= | 2 | N/mm2
| 混凝土弹性模量Ec= | 34500 | N/mm2
| 脱模强度fcu=0.7*R= | 0.7*50= | 35 | N/mm2
2. | 预应力损失计算
1）张拉端锚具变形和钢筋内缩所引起预应力损失σL1，杆段张拉端至锚固端
长度L=8000mm,张拉端锚具变形和内缩值，对墩头锚具一般α=1mm，则
| 锚具损失σL1=α*Es/L= | 25 | N/mm2
2）混凝土加热养护时，张拉钢筋与钢模之间的温差引起的预应力损失σL3
钢板与钢筋之间温差△t=20。C
| σL3=2*△t=2*20= | 40 | N/mm2
3）预应力钢筋的应力松弛损失σLA
| = | 105.8 | N/mm2
式中张拉系数ξ=0.9
4）由于混凝土收缩，徐变引起的预应力损失σL5，按下面公式计算
| = | 83.28 | N/mm2
| 计算参数配筋率ρ=Ap/A= | 0.008
| 钢材弹性模量与混凝土弹性模量之比σEP= | ES/EC= | 5.8
考虑第一批预应力损失（σL1+σL3+σLA）后，预应力钢筋作用在混凝土截面上的法向应力σp
| σL1+σL3+σLA= | 170.8
| = | 7.68 | N/mm2
5）预应力总损失σL
| σL=σL1+σL3+σLA+σL5= | 254.08 | N/mm2
3. | 预应力钢筋的有效预应力值σp0
| σp0=σcon-σL= | 923.42 | N/mm2
4. | 受弯构件的正截面受弯承载弯矩M
1）参数α和参数αt计算
| = | 0.27
| αt=1-1.5*α= | 0.595
2）相对含筋率ω
|  | 0.33 | < | 0.75
符合要求
3)管桩抗弯正截面承载弯矩
|  | = | 36138036.44 | N*mm
| 故管桩最大承载弯矩M= | 36.14 | kN*m
| 弯矩标准值Mk=M/1.4= | 25.81 | > | 16.13 | KN*m
满足设计要求
5. | 管桩抗裂验算
管桩要求在正常条件下受弯不出现裂纹（荷载标准值），抗裂等级二级。
混凝土抗弯弯矩Mcr
| Mcr=（σpc+γ*ftk）*Wd= | 26070913 | N*mm
式中，受拉区混凝土的塑性影响系数γ
| γ=2-0.4r1/r2= | 1.73
管桩换算截面弹性抵抗弯矩Wd
2207996
| 换算截面A0=A+（σEP-1）*Ap= | 40763 | mm2
考虑预应力损失后，混凝土截面上的有效预应力σpc
|  | 7.05 | N/mm2
| 故管桩开裂弯矩Mcr= | 26.07 | > | 16.13 | KN*m
满足设计要求
编制： 校核： 审核： 日期：

## 螺旋锚基础计算
螺旋锚基础计算书（圆柱剪切法）
工程名称： |  |  |  | 塔型：
1.设计条件
螺旋锚基础上拔力标准值Tm= |  |  | 100 | KN | 锚杆材质 | Q345B |  | Q235B | 210 | 125
螺旋锚基础下压力标准值Fp= |  |  | 100 | KN | 锚杆直径D= | 219 | mm | Q345B | 310 | 180
螺旋锚基础安全系数γf= |  |  | 2 |  | 锚杆壁厚t= | 4 | mm
| 螺旋锚上拔组合系数K1= |  | 0.85 |  | 单根锚杆埋深Hp= | 3300 | mm
| 土壤凝聚力C= |  | 15 | 锚盘直径Dp= |  | 900 | mm
| 地基土实际饱和度Sr= |  | 100 | % | 锚盘壁厚t= | 10 | mm
| 土加权平均重度γs= |  | 16 | KN/m3 | 锚盘材质= | Q345B
| 土壤侧阻力qm= |  | 10 | Kpa | 螺栓锚根数n= | 4
| 土内摩擦角 |  | 20
第一片螺旋锚盘埋置有效深度h1= |  |  | 3 | m
第二片螺旋锚盘埋置有效深度h2= |  |  |  | m
第三片螺旋锚盘埋置有效深度h3= |  |  |  | m
第四片螺旋锚盘埋置有效深度h4= |  |  |  | m |  |  |  | 土内摩擦角 | Mb | Md | Mc
[8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3.14
2.锚盘上拔力标准值计算 | [7 empty] | 2 | 0.03 | 1.15 | 3.32
2.1. 第一片锚盘上拔力标准值 | [7 empty] | 4 | 0.06 | 1.25 | 3.51
[5 empty] | = | 71.03 | KN | 6 | 0.1 | 1.39 | 3.71
[8 empty] | 8 | 0.14 | 1.55 | 3.93
| 土壤计算凝聚力Cw= |  | C-2*((90%-Sr)/10%)= |  | 17 |  |  | 10 | 0.18 | 1.73 | 4.17
| 螺旋锚锚盘自重Qp= |  | 0.5 | KN |  |  |  | 12 | 0.23 | 1.94 | 4.42
2.2 第二片锚盘上拔力标准值 | [7 empty] | 14 | 0.29 | 2.17 | 4.69
[5 empty] | = | 0 | KN | 16 | 0.36 | 2.43 | 5
[8 empty] | 18 | 0.43 | 2.72 | 5.31
| 土壤计算凝聚力Cw= |  | C+2*((90%-Sr)/10%)= |  | 0 |  |  | 20 | 0.51 | 3.06 | 5.66
| 螺旋锚锚盘自重Qp= |  | 0 | KN |  |  |  | 22 | 0.61 | 3.44 | 6.04
2.3 第三片锚盘上拔力标准值 | [7 empty] | 24 | 0.8 | 3.87 | 6.45
[5 empty] | = | 0 | KN | 26 | 1.1 | 4.37 | 6.9
[8 empty] | 28 | 1.4 | 4.93 | 7.4
| 土壤计算凝聚力Cw= |  | C-2*((90%-Sr)/10%)= |  | 0 |  |  | 30 | 1.9 | 5.59 | 7.95
| 螺旋锚锚盘自重Qp= |  | 0 | KN
2.4 第四片锚盘上拔力标准值
[5 empty] | = | 0 | KN
| 土壤计算凝聚力Cw= |  | C-2*((90%-Sr)/10%)= |  | 0
| 螺旋锚锚盘自重Qp= |  | 0 | KN
3.螺旋锚锚杆上拔承载力标准值计算
| 单根锚杆上拔力Tg= |  | 0.5*π*Dg*Hp*qm= |  | 11.35 | KN
4.螺旋锚上拔稳定计算
| Tma= |  | = | 280.1
| 螺旋锚上拔组合系数k1= |  | 0.85
| Tma | > | γf*Tm= | 200 | KN | 安全度： | 140.1%
上拔稳定满足设计要求
5.螺旋锚盘下压稳定计算
|  |  |  | = | 252.34 | Kpa
| 根据DL/T5219查表得 |  | Mb= | 0.51
|  |  | Md= | 3.06
|  |  | Mc= | 5.66
|  |  | γrf= | 0.75
|  |  | γg= | 1
轴心荷载作用下，锚盘地面压力Pmp
|  |  | = | 40 | Kpa
| Pmp | < | fa/γf= | 336 | Kpa | 安全度： | 840%
下压稳定满足设计要求
6.螺旋锚杆计算
6.1锚杆强度计算
|  | 锚杆净截面积A= |  | 2567 | mm2
| 轴心受压σ= | N/A= | 39
| σ= | < | fa= | 310 | Mpa | 安全度： | 794.9%
满足设计要求
6.2锚杆扭矩计算
| 抗扭截面系数Wt= |  | （π（D^4-d^4）/32）/（D/2）= |  |  | 285234 | mm3
|  | M= | Wt*Tn= | 51 | KN*m
|  |  | 许用剪力TN= | 180
| 施工扭矩MS= |  | ns*Fs*Ls= | 60 | KN*m
| 施工钻进单个加力器数量ns= |  | 1
施工钻进单个加力器最大扭矩Fs= |  |  | 30 | KN
施工钻进加力的力臂长度Ls= |  |  | 2 | m
| M | #NAME? | MS |  |  | 安全度： | 85%
不满足设计要求
7.锚盘壁厚计算
|  | 锚盘抗剪fv= | 180 | Mpa
| 螺杆许用扭矩M= |  | 51 | KN*m
| 锚盘计算板厚tmp= |  | M/(fv*2*πr2)= |  | 3.8 | mm
| tmp | < | t= | 10 |  | 安全度： | 263.2%
满足设计要求
设计： 校核： 审核： 日期：
Note on E8: 参考DP=3*D
Note on A14: 参考h2=3*Dp
Note on A15: 参考h2=3*Dp
Note on A16: 参考h2=3*Dp

## 单柱螺旋锚计算
螺旋锚基础计算书（土重法）
工程名称： |  |  |  | 桩号：
1.设计条件
螺旋锚基础上拔力标准值T= |  | 23 | KN
螺旋锚基础下压力标准值N= |  | 23 | KN
螺旋锚基础水平力标准值V= |  | 6 | KN
螺旋锚基础安全系数γf= |  | 2 | KN
土加权平均重度γs= |  | 16 | KN/m3
土上拔角 |  | 20
锚杆材质 |  | Q345B
锚杆直径D= |  | 114 | mm
锚杆壁厚t= |  | 5 | mm
单根锚杆埋深Hp= |  | 2.5 | m
锚盘直径Dp= |  | 350 | mm
锚盘壁厚t= |  | 8 | mm
锚盘材质= |  | Q345B
2.修正地基承载力计算
| 地基承载力特征值fak= | 120 | Kpa
宽度修正系数ηb=
深度修正系数ηd=
| 基础底面以下土的有效重度γ= |  | kN/m2
| 修正后地基承载力fa= | fak+ηbγ（b-3）+ηdγm(d-0.5) = |  |  |  | Kpa
3.上拔计算
土方量V= | πh（r²+R²+rR）/3= |  | 3.6588 | m3
上拔力Tm= | V*γs= |  | 58.5405 | KN |  | 安全系数
Tm/γf= | 29.2702 | > | T= | 23 |  | 1.2726
上拔稳定满足设计要求
4.下压计算
叶片数量n= | 2
叶片面积A= | π*R2= | 0.096211 | m2
压力P= | N/A | 239.0572 | KN/m2
5.水平位移计算：
4、短柱顶位移验算
地基土水平抗力比例系数m= |  | 12000 | KN/m4
参数ko= |  | 3420
短柱顶位移δk= |  | 2.193 | mm
| 短柱转角θk= | 0.67368 | > | 0.5 | 不满足
6.螺旋锚杆计算
锚杆净截面积A= |  |  | 1712.168 | mm2
轴心受压σ1= |  | 1.4*N/A= | 18.8066 | Mpa
| 弯矩M= | V*0.4= | 2.4 | KN*m
| W= | 44704.1056 | mm4
| σ2= | M/W= | 53.6863 | MPA
| σ= | σ1+σ2= | 72.4929 | Mpa
7.锚杆扭矩计算
| 抗扭截面系数Wt= |  | （π（D^4-d^4）/32）/（D/2）= |  |  | 89408 | mm3
|  | M= | Wt*Tn= | 16 | KN*m
|  |  | 许用剪力TN= | 180
| 施工扭矩MS= |  | ns*Fs*Ls= | 0 | KN*m
施工钻进单个加力器数量ns=
施工钻进单个加力器最大扭矩Fs= |  |  |  | KN
施工钻进加力的力臂长度Ls= |  |  |  | m
| M |  | MS |  |  | 安全度： | #DIV/0!
满足设计要求
7.锚盘壁厚计算
|  | 锚盘抗剪fv= | 180 | Mpa
| 螺杆许用扭矩M= |  | 16 | KN*m
| 锚盘计算板厚tmp= |  | M/(fv*2*πr2)= |  | 4.4 | mm
| tmp |  | t= |  |  | 安全度： | 0%

## 弹性桩基础计算- 圆
弹性桩基础计算书
弯矩设计值（KN*m） |  | 26428 | 桩深（m） | 14.8 | 假定配筋率ρ= | 0.4868% | m |  | 填写区域 | [9 empty] | 版权所有者:万龙波 |  |  | 版权所有者:万龙波
剪力设计值(KN） |  | 898 | 桩直径（m） | 3.7 | 保护层厚度d= | 0.05 | m |  | 自动生成 | [9 empty] | 盗版必纠! |  |  | 盗版必纠!
轴力设计值(KN） |  | 676 | 主筋数量 | 85 | 水位深度 |  | m
砼标号 |  | C25 | 主筋直径 | 28 | 露头高ho= | 0.2 | m
允许位移(mm) |  | 6 | 主筋强度等级 | HRB400 | 钢筋间距= | 131.4295 | mm
杆塔类型 |  | 非直线杆
土质 | 土层深度 | 重度(KN) | 内摩擦角° | Mi（KN/m4） | 侧阻力标准值（kPa) | 极限桩端阻力标准值（kPa) | 侧阻力效应系数ψsi | 端阻力尺寸效应系数ψp | [5 empty] | 轴心抗压强度设计值（fc） | 弯曲抗压 | 轴心抗拉强度设计值(ft) | 混凝土弹性模量Ec
1 | 14.8 |  | 7.5 | 14000 | 64 | 450 | 0.833 | 0 |  |  |  |  | C20 | 9.6 | 11 | 1.1 | 25500
2 | [10 empty] | m1 | 14000 | C25 | 11.9 | 13.5 | 1.27 | 28000
3 | [10 empty] | m2 | 14000 | C30 | 14.3 | 16.5 | 1.53 | 30000
[13 empty] | C35 | 16.7 | 19 | 1.57 | 31500
总和 加权 | 14.8 | 0 | 7.5 | 14000 | / | 450 | / | / |  |  |  |  | C40 | 19.1 | 21.5 | 1.71 | 32500
[20 empty] | 深度 | 10
1、 | 刚性短柱和弹性桩判断： | [12 empty] | 抗拉强度fy |  | 弹性模量（Es） |  |  |  | 桩身计算宽度bo= | 1.98
|  | 影响深度hm= | 9.4 | [9 empty] | HRB235 | 210 |  | 210000 |  |  |  | 桩直径 | 1200
|  | 混凝土弹性模量Ec= | 28000 | N/mm2 | [8 empty] | HRB335 | 300 |  | 200000 |  |  |  | 桩厚度 | 10
|  | 钢筋的弹性模量Es= | 200000 | N/mm2 | [8 empty] | HRB400 | 360 |  | 200000 |  |  |  | 钢材弹性模量Es= | 200000
|  | αe= | 7.1429 | [16 empty] | 惯性矩Io= | 6618071230.0706
|  | 桩身换算截面模量Wo= | 5.2544 | m3 | [16 empty] | 2.1667
|  | 桩身换算截面惯性矩Io= | 9.4579 | m4 | [15 empty] | 4.6154
|  | EI= | 176635631.5645 | KN*m2
|  | 桩侧土水平抗力系数的比例系数m= | 14000 | KN/m4
|  | 桩身计算宽度bo= | 4.23 | m
|  | 桩的水平变形系数α= | 0.20187
|  | 桩的换算埋深αh= | 2.9877
|  | 2.5/α= | 12.384 | < | 14.8 | 桩深
| 结论： | 桩类型判定： | 弹性桩
2、 | 承载力计算：
|  | 土容重γ= | 18 | kN/m3
|  | 加权土质情况 | 黏性土
|  | 系数ε= | 0.65
|  | 土压力系数mc= | 23.4044 | kN/m3 |  | 4.2567 | [5 empty] | ah | Vx | Vm | Bf | Cf
|  | 土的折算内摩擦角φ= | 7.5 | [8 empty] | 2.4 | 3.526 | 0.601 | 2.327 | 2.227 | 10.064 | 5.409
|  | 土与桩之间的摩擦系数μ= | 0.13165 | [8 empty] | 2.6 | 3.163 | 0.639 | 2.048 | 2.013 | 11.671 | 6.368
|  | 竖向反力偏心矩e= | 1.221 | [8 empty] | 2.8 | 2.905 | 0.675 | 1.869 | 1.889 | 13.003 | 7.176
|  | 桩顶容许水平位移系数Vx= | 2.7379 | [8 empty] | 3 | 2.727 | 0.703 | 1.758 | 1.818 | 14.013 | 7.799
|  | 短柱自重Gk= | 3978.2773 | kN |  |  | 657.3886 |  |  |  |  | 3.5 | 2.502 | 0.75 | 1.641 | 1.757 | 15.282 | 8.605
|  | 竖向力及自重设计值 Nk= | 6515.9882 | < | 9905.3729 | 单桩竖向承载力特征值Ra | [5 empty] | 4 | 2.441 | 0.768 | 1.625 | 1.751 | 15.544 | 8.781
|  | 桩顶所受水平力Hk= | 898 | < | 3343.725 | 水平承载力特征值H
单桩承载力满足要求 | [10 empty] | 内插法 | 2.8 | 3 | 2.9877
3 | 短柱抗倾覆力矩标准值的求解 | [10 empty] | 2.905 | 2.727 | 2.7379 |  | Af= | B3D3-B4D3 A3B4-A4B3
|  | β= | 0.74522 | < | 1 | 满足 | [5 empty] | 2.8 | 3 | 2.9877
|  | 计算土侧向抗力短柱宽度D1= | 4.2567 | [8 empty] | 1.869 | 1.758 | 1.7648
|  | 总的土侧向抗力标准值E= | 10910.9799 | [8 empty] | 1.889 | 1.818 | 1.8224
|  | 柱底反力合力Fy= | 4302.1228 | [8 empty] | 13.003 | 14.013 | 13.951
|  | 地基反力fak= | 264.2857 | < | 450 | 满足
|  | 在地面处截面产生的弯矩Mkd= | 19005.4286 | [8 empty] | 14000 | 35000 | 14000
|  | 短柱的抗倾覆力矩标准值0.5*Mu= | 17420.334 | < | 19005.4286 | [6 empty] | 6 | 3 | 6
短柱抗倾覆不满足要求
3、短柱顶位移验算
|  | 地面处桩身Mo= | 19005.4286 | KN*m
(1)、由αh ，查表C.0.3-4得：
| Af= | 2.7379 | Bf= | 1.7648 | Cf= | 1.8224
(2)、H0=1时位移、转角：
1、水平位移
| δHH= | Af/α3EI= | 1.8841e-06 | KN*M
2、转角
| δMH= | Bf/α2EI= | 2.4517e-07 | KN*M
(3)、M0=1时位移、转角：
| 1、位移 | δHM=δMH= | 2.4517e-07 | KN*M
| 2、转角 | δMM=Cf/αEI= | 5.1107e-08 | KN*M
(4)、桩顶处侧移及转角
| 1、位移 | [8 empty] | 直径 | 最小配筋率
| X0=VδHH+MδHM= | 5.8681 | < | 6 | 满足 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1%
| 2、转角 | [8 empty] | 0.7 | 1.1%
| Φ0=VδMH+MδMM= | 0.068266 | < | 0.3 | 满足 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8% | 弯矩标准值 | 18877.1429
[12 empty] | 剪力标准值 | 641.4286
[12 empty] | 直线杆 | 0.5
[12 empty] | 转角杆 | 0.3
结论： | 位移满足要求 | [8 empty] | 0.9 | 0.7%
6.弯矩最大截面内力
|  | 最大弯矩离地距离y满足方程左边= | 641.4286
|  | 方程右边= | 0
| 最大弯矩离地面距离y= |  | 0.0549 | m | （单变量求解） | [6 empty] | 弯矩Mmax= | 18877.1429
|  | 弯矩Mmax= | 26477.2998 | KN*m | [7 empty] | 剪力Vy= | 641.4286
|  | 剪力Vy= | 898
| 6、纵向钢筋配筋计算 | [8 empty] | 1 | 0.6%
|  | 钢筋抗拉fy= | 360 | N/mm2 | [5 empty] | 1.1 | 0.6%
|  | 弯曲抗压fcm= | 13.5 | N/mm2 | [5 empty] | 1.2 | 0.5%
|  | 主筋截面As= | 52338.9336 | mm2 | [5 empty] | 1.3 | 0.5% | a | 0.10305 |  | a | 0.098004
|  | 桩截面A= | 10752100.8569 | mm2 | [5 empty] | 1.4 | 0.5% | 桩直径 | 3700 |  | 桩直径 | 3700
[10 empty] | 1.5 | 0.4% | sin(πa)= | 0.31813 |  | sin(πa)= | 0.30305
|  | 抵抗弯矩M= | 20014.7074 | > | 18877.1429 | 满足 |  |  |  | 1.6 | 0.4% | 钢筋中心直径 | 3572 |  | 钢筋中心直径 | 3572
|  | 抵抗弯矩M= | 19954.4728 | > | 18877.1429 | 满足 |  |  |  | 1.7 | 0.4% |  |  |  | at | 0.85299
|  | 实际配筋率 | 0.4868% | > | 0.3% | 满足 |  |  |  | 1.8 | 0.4% |  |  |  | sin(πat) | 0.44559
[10 empty] | 1.9 | 0.3% |  |  |  | sin(πa)+sin(πat) | 0.74863
设计： |  | 校核： |  | 审核： |  | 日期： |  |  |  | 2 | 0.3%

## 插入式管桩基础计算
弹性桩基础计算书
弯矩设计值（KN*m） |  | 12 | 桩深（m） | 2 | m |  |  |  | 填写区域
剪力设计值(KN） |  | 6 | 桩直径（m） | 0.3 | m |  |  |  | 自动生成
轴力设计值(KN） |  | 12 | 基础露头 | 0 | m
允许位移(mm) |  | 11 | 基础规格
基础规格
土质 | 土层深度 | 重度(KN) | 内摩擦角° | Mi（KN/m4） | 侧阻力标准值（kPa) | 极限桩端阻力标准值（kPa) | 侧阻力效应系数ψsi | 端阻力尺寸效应系数ψp |  |  |  |  | 轴心抗压强度设计值（fc） | 弯曲抗压 | 轴心抗拉强度设计值(ft) | 混凝土弹性模量Ec
1 | 2 |  | 35 | 14000 | 50 | 400 | 0.833 | 0 |  |  |  | C20 | 9.6 | 11 | 1.1 | 25500
2 | [9 empty] | m1 | 14000 | C25 | 11.9 | 13.5 | 1.27 | 28000
3 | [9 empty] | m2 | 14000 | C30 | 14.3 | 16.5 | 1.53 | 30000
[12 empty] | C35 | 16.7 | 19 | 1.57 | 31500
总和 加权 | 2 | 0 | 35 | 14000 | / | 400 | / | / |  |  |  | C40 | 19.1 | 21.5 | 1.71 | 32500
[18 empty] | 深度 | 10
1、 | 刚性短柱和弹性桩判断： | [11 empty] | 抗拉强度fy |  | 弹性模量（Es） |  |  | 桩身计算宽度bo= | 1.98
|  | 影响深度hm= | 2.6 | [8 empty] | HRB235 | 210 |  | 210000 |  |  | 桩直径 | 1200
|  | 钢筋的弹性模量Es= | 200000 | N/mm2 | [7 empty] | HRB400 | 360 |  | 200000 |  |  | 钢材弹性模量Es= | 200000
|  | 桩身换算截面惯性矩Io= | 1.2311e-05 | m4 | 12310891.8571 | mm4 | 1.2311e-05 | W8*10 | [9 empty] | #REF!
|  | EI= | 2462.1784 | KN*m2 | 5964801.4635 | mm4 | 5.9648e-06 | W6*8.5
|  | 桩侧土水平抗力系数的比例系数m= | 14000 | KN/m4 | 32048039.5904 | mm4 | 3.2048e-05 | 增加
|  | 桩身计算宽度bo= | 0.95 | m
|  | 桩的水平变形系数α= | 1.4012
|  | 桩的换算埋深αh= | 2.8024
|  | 2.5/α= | 1.7842 | < | 2 | 桩深
| 结论： | 桩类型判定： | 弹性桩
[11 empty] | ah | Vx | Vm | Bf | Cf
[11 empty] | 2.4 | 3.526 | 0.601 | 2.327 | 2.227 | 10.064 | 5.409
[11 empty] | 2.6 | 3.163 | 0.639 | 2.048 | 2.013 | 11.671 | 6.368
[11 empty] | 2.8 | 2.905 | 0.675 | 1.869 | 1.889 | 13.003 | 7.176
[11 empty] | 3 | 2.727 | 0.703 | 1.758 | 1.818 | 14.013 | 7.799
[11 empty] | 3.5 | 2.502 | 0.75 | 1.641 | 1.757 | 15.282 | 8.605
[11 empty] | 4 | 2.441 | 0.768 | 1.625 | 1.751 | 15.544 | 8.781
[10 empty] | 内插法 | 2.8 | 3 | 2.8024
[11 empty] | 2.905 | 2.727 | 2.9028 |  | Af= | B3D3-B4D3 A3B4-A4B3
[11 empty] | 2.8 | 3 | 2.8024
[11 empty] | 1.869 | 1.758 | 1.8676
[11 empty] | 1.889 | 1.818 | 1.8881
[11 empty] | 13.003 | 14.013 | 13.0153
[11 empty] | 14000 | 35000 | 14000
[11 empty] | 6 | 3 | 6
3、短柱顶位移验算
|  | 地面处桩身Mo= | 8.5714 | KN*m
(1)、由αh ，查表C.0.3-4得：
| Af= | 2.9028 | Bf= | 1.8676 | Cf= | 1.8881
(2)、H0=1时位移、转角：
1、水平位移
| δHH= | Af/α3EI= | 0.00042853 | KN*M
2、转角
| δMH= | Bf/α2EI= | 0.00038633 | KN*M
(3)、M0=1时位移、转角：
| 1、位移 | δHM=δMH= | 0.00038633 | KN*M
| 2、转角 | δMM=Cf/αEI= | 0.00054728 | KN*M
(4)、桩顶处侧移及转角
1、位移
| X0=VδHH+MδHM= | 5.148 | < | 11 | 满足
2、转角
| Φ0=VδMH+MδMM= | 0.40158 | > | 0.3 | 不满足
结论： | 位移满足要求
6.弯矩最大截面内力
|  | 最大弯矩离地距离y满足方程左边= | 0
|  | 方程右边= | 0
| 最大弯矩离地面距离y= |  | 0.0549 | m | （单变量求解）
|  | 弯矩Mmax= | 0 | KN*m
|  | 剪力Vy= | 0
6、纵向钢筋配筋计算
|  | 钢筋抗拉fy= |  | N/mm2
|  | 弯曲抗压fcm= | #REF! | N/mm2
|  | 主筋截面As= | #REF! | mm2
|  | 桩截面A= | 70685.8347 | mm2
|  | 抵抗弯矩M= | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | 抵抗弯矩M= | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | 实际配筋率 | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
设计： |  | 校核： |  | 审核： |  | 日期：

## 埋入式基础
Calculation of anchor depth of H-beam foundation |  |  |  | concrete mark | Design value of concrete compressive strength
Bending moment at the bottom of columnM(kN*m)= | 40.5 | concrete mark | C30 | C15 | 7.2
Column bottom shearV(KN)= | 7.8 | Design value of concrete compressive strengthfc= | 14.3 | C20 | 9.6
Embedding depth of column foot--d（mm）= | 500 | fc‘(N/mm2)= | 6.8 | C25 | 11.9
H beam flange width--bf（mm）= | 100 | OK |  | C30 | 14.3
|  |  |  | C35 | 16.7
| Calculation of anchor depth of H-beam foundation |  |  | C40 | 19.1
H型钢锚入基础深度计算 |  |  |  | C45 | 21.1
Bending moment at the bottom of columnM(kN*m)= |  | concrete mark | C30 | C50 | 23.1
Column bottom shearV(KN)= |  | Design value of concrete compressive strengthfc= | 14.3
Embedding depth of column footH（mm）= |  | fc‘(N/mm2)= | #DIV/0!
H beam flange widthbf（mm）= |  | #DIV/0!
Calculation of anchor depth of H-beam foundation
Bending moment at the bottom of columnM(kN*m)= |  | concrete mark | C30
Column bottom shearV(KN)= |  | Design value of concrete compressive strengthfc= | 14.3
Embedding depth of column footH（mm）= |  | fc‘(N/mm2)= | #DIV/0!
H beam flange widthbf（mm）= |  | #DIV/0!